Сравнительная характеристика блоков питания БП

| Тип прибора | БП 906 | БП 96 | БП 99 | БП 2036А | БПИ 24-1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество каналов | 1 / 2 / 4 / 8 | 1 / 2 / 4 | 2 | 4 / 8 | 1 |
| Варианты исполнения | Общепромышленное; АЭС | Общепромышленное | Общепромышленное | Общепромышленное; АЭС | Общепромышленное |
| Выходное напряжение, В | 24 / 36 | 36 | 24 |
| Максимальный ток нагрузки, мА | 150 (БП 906/24-1/2/4/8); 120 (БП 906/36-1/2); 100 (БП 906/36-4/8) | 80, 120, 600 (БП 96/24-1); 45, 80, 120 (БП 96/24-2); 80 (БП 906/36-1/2); 45, 80 (БП 906/36-4) | 200 (БП 99/36); 300 (БП 99/24) | 50 (БП 2036А/4); 25 (БП 2036А/8) | 1 А |
| Возможность регулирования тока защиты | Переменный резистор: (36±7) мА (нижний порог); (220±30) мА (верхний порог БП 906/24); (150±30) мА (верхний порог БП 906/36) | — |
| Восстановление после КЗ или перегрузки | Автоматическое | Ручное | Автоматическое |
| Аварийное реле | — | + | — |
| Гальваническая развящка между каналами, В | 500 | 1500 | — |
| Возможное отклонение выходного напряженния, % | ±0,2 | ±1 | ±1 | ±0,2 | ±1 |
| Напряжение питания, В | ~130...249 | ~187...242 | ~150...250 |
| Резервное питание, В | ~130...249 =150...300 | — | =24...36 В | — |
| Потребляемая мощность, ВА | 8 (БП 906/24(36)-1); 12 (БП 906/24(36)-2); 22 (БП 906/24(36)-4); 44 (БП 906/24(36)-8) | 15 | 25 | 16 | 30 |
| Электомагнитная совместимость (ЭМС) | III-A; IV-A | — | IV-A | III-A; IV-A |
| Климатическое исполнение, °С | -10...+60; -40...+50 | -10...+50 | -10...+70 | -10...+60; -40...+50 | -25...+60 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | IP20 (DIN-рейка); IP54 (щит, лицевая панель); IP20 (щит, лицевая панель) | IP20 | IP54 (БП 2036А/8-Р); IP54 и IP40 (корпус и задняя панель БП 2036А/8-К) | IP20 |
| Подключение | Разъемная клеммная колодка | Клеммная колодка | Разъемы 2РМ и ШР; Клеммная колодка | Клеммная колодка |
| Монтаж | DIN-рейка | Щит; DIN-рейка | DIN-рейка | Щит | DIN-рейка |