### Однофазное реле напряжения РН-101

#### Назначение

Реле напряжения РН-101предназначено для отключения бытовой и промышленной1-фазнойнагрузки 220В/50Гц мощностью до 3.5кВт (до 16А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети.

Реле напряжения РН-101предназначено для отключения бытовой и промышленной1-фазнойнагрузки 220В/50Гц мощностью до 3.5кВт (до 16А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети.

#### Общие положения

Реле включается последовательно с нагрузкой, т. е. непосредственно в сетевую розетку, а нагрузка включается в розеточный разъем реле напряжения.

При срабатывании реле по факту недопустимого повышения/понижения напряжения, происходит отключение нагрузки встроенным в реле коммутационным аппаратом. После восстановления параметров напряжения происходит автоматическое включение нагрузки. Время, через которое произойдет автоматическое включение нагрузки (Твкл.), задается пользователем.

Для исключения излишнего срабатывания реле при незначительных и/или кратковременных посадках напряжения, предусмотрена фиксированная временная задержка при срабатывании по минимальному напряжению.

В случае глубокого снижения напряжения (более, чем на 30В от выставленной уставки по минимальному напряжению) отключение происходит за 0.1сек.

Перед включением в сеть необходимо выставить с помощью выведенных на лицевую панель ручек потенциометров значения максимального и минимального напряжения, при котором должно срабатывать реле, а также время автоматического повторного включения в зависимости от того, какой прибор будет защищать реле (кондиционеры, холодильники и другие компрессорные приборы допускают повторное включение не менее, чем через 3-4мин., другие приборы — согласно их инструкций по эксплуатации).

Регулируемые уставки выставляются потребителем. Рекомендуется выставлять уставки до включения в сеть.

При включении в сеть нагрузка включается с задержкой времени, равной времени повторного включения, выставленного потенциометром Твкл.

Реле имеет световую индикацию наличия напряжения в сети, т. е. на входе, и наличия напряжения на выходе реле, т. е. на защищаемом приборе (гаснет при срабатывании реле).

#### Технические характеристики

| Номинальное напряжение, В | 220 |
| --- | --- |
| Частота сети, Гц | 48-52 |
| -срабатывания по Umin, В. | 160-210 |
| - срабатывания по Umах, B от ном. | 230-280 |
| -время автоматич. повторного вкл. сек | 5-900 |
| Фиксированное время срабатывания по Umах, сек | 0.1 |
| Фиксированная задержка отключения по Umin, сек | 12 |
| Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более чем на 30В от выставленной уставки по Umin, сек | 0.1 |
| Максимальный коммутируемый ток, А, не менее | 16 |
| Фиксированное время срабат. при снижении напряжения более, чем на 30В от выставленной уставки по Umin | 0.1 |
| Точность определения порога срабатывания по U, В | до 3 |
| Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В | 400 |
| Кратковременно допустимое максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В | 450 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25 - + 55 |
| Температура хранения, °С | -45 - + 70 |
| Суммарный ток потребления от сети, мА | до 15 |
| Коммутационный ресурс | не менее 100 тыс. раз |

Диапазоны уставок срабатывания и их фиксированные значения могут быть изменены по желанию заказчика.

#### Отличительные особенности

- Наличие регулируемых в широком диапазоне уставок (Umах, Umin, время повторного включения).

- При срабатывании по Umin предусмотрена фиксированная временная задержка.

- При глубоком понижении напряжения более 30В от выставленной уставки по Umin. предусмотрено фиксированное время (0.1сек) срабатывания.

- Наличие индикации напряжения сети на входе и напряжения на выходе.

- Коэффициент возврата (гистерезис) по отключ. /включ. как по Umах, так и по Uminоколо 5В. Так, например, после срабатывания реле по снижению напряжения ниже Umin и отключения нагрузки, автоматическое повторное включение нагрузки произойдет после повышения напряжения на 5В выше выставленного Uminс выдержкой времени, равной Твкл.

- Малогабаритность и небольшой вес изделия.