# Серия TC

### Температурный контроллер с ПИД регулятором

- Свойства и преимущества:

- Обеспечивает оптимальное регулирование температуры за счет использования нового алгоритма 
ПИД-регулирования, а также короткий интервал измерений (100 мс).

- Выход на  твердотельне реле с фазовым управлением  и релейный выход в одном контроллере:

- Большой дисплей, который существенно повышает удобочитаемость показаний.

- Компактная конструкция, для монтажа которой требуется меньше места: контроллер стал компактнее примерно на 38% в сравнении с существующими моделями (за счет уменьшения толщины).

- Один дисплей с возможность индикации рассогласования между текущим значением и установкой.

|  | Перед использованием контроллера ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности», представленным в руководстве пользователя. |
| --- | --- |

- Информация для заказа

Индикатор (управляющий выход отсутствует)

Релейный выход и выход твердотельного реле (SSR)

100-240В ~ 50/60 Гц

Дополнительный выход отсутствует

Аварийный выход 1

Аварийный выход 1 и Аварийный выход 2

DIN Ш48 x В48 мм (клеммного типа)

DIN Ш48 x В48 мм (штепсельного типа)

DIN Ш72 x В36 мм

DIN Ш72 x В72 мм

DIN Ш48 x В96 мм

DIN Ш96 x В48 мм

DIN Ш96 x В96 мм

4 знака

Настройка с помощью сенсорных кнопок

Температурный контроллер

((1) Не применимо для контроллеров TC4SP и TC4Y.

((2) Розетки (PG-11, PS-11) для контроллера типа TC4SP приобретаются отдельно.

- Технические характеристики

| Серия | TC4S | TC4SP | TC4Y | TC4M | TC4H | TC4W | TC4L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питание | 100...240 В~ 50/60 Гц |
| Допустимый диапазон напряжения | 90–110% от номинального напряжения |
| Потребление энергии | 5 ВА макс. |
| Тип дисплея | 7-сегментный (красный), другие дисплеи (зеленый, желтый, красный светодиодный индикатор) |
| Размер знаков (Ш х В) | 7 x 15 мм | 7,4 x 15 мм | 9,5 x 20 мм | 7 x 14,6 мм | 9,5 x 20 мм | 11 х 22 мм |
| Тип входа | термосопротивление | DIN Pt 100 Ом (допустимое сопротивление провода не более 5 Ом на провод) |
|  | термопара | K(CA), J(IC) |
| Метод индикации | термопара, термосопротивление | ((1) Погрешность показаний (текущее значение ±0,5% или ±1 °C в зависимости от того, что больше) ± 1 разряд ((2) (Погрешность показаний для контроллера TC4SP (штепсельного типа) (текущее значение ±0,5% или ±2°C в зависимости от того, что больше) показаний ± 1 разряд В условиях нормальной температуры (23°C ±5°C) |
| Управляющий выход | релейный | 250 В переменного тока, 3А, 1а |
|  | SSR (TTP) | 12 В пост. тока, ±2В, 20 мА макс. |
| Дополнительный выход | Аварийный выход 1, Аварийный выход 2: выход реле 250 В переменного тока, 1А, 1а (контроллеры TC4SP, TC4Y снабжены только 1 аварийным выходом ) |
| Метод управления | Дискретное регулирование (ВКЛ./ВЫКЛ.) и П-, ПИ-, ПД-, ПИД-регулирование |

( ((1) погрешность показаний (текущее значение ±0,5% или ±2 °C в зависимости от того, что больше) ± 1 разряд в условиях нестандартной температуры.

( ((2) погрешность показаний для контроллера TC4SP (текущее значение ±0,5% или ±3 °C в зависимости от того, что больше) ± 1 разряд в условиях нестандартной температуры.

# Температурный контроллер c ПИД-регулятором

- Технические характеристики

| Серия | TC4S | TC4SP | TC4Y | TC4M | TC4H | TC4W | TC4L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гистерезис | 1 ~ 100°C (KCA,JIC,PT1) / 0,1 ~ 50,0°C (PT2) |
| Пределы индикации | 0,1 ~ 999,9°C |
| Время интегрирования (I) | 9 999 с |
| Время дифференцирования (D) | 9 999 с |
| Цикл управления | 0,5 ~ 120,0 с |
| Сброс вручную | 0,0 ~ 100,0 % |
| Время измерения | 100 мс |
| Диэлектрическая прочность | 2 000 В переменного тока, 50/60Гц за 1 мин (между входной клеммой и клеммой питания) |
| Вибрация | Амплитуда 0,75 мм с частотой 5–55 Гц в каждом направлении (X, Y, Z) за 2 ч |
| Срок службы реле | механическая | Не менее 10 000 000 операций |
|  | Электрическая на отказ | Не менее 100 000 операций (в следующих условиях: 250 В переменного тока, 3А, активная нагрузка) |
| Сопротивление изоляции | Не менее 100 М Ом ( при напряжении 500 В постоянного тока) |
| Шум | Импульсные шумовые помехи квадратного профиля, воспроизводимые имитатором помех (ширина импульса мс) ±2 кВ, R-фаза и S-фаза |
| Хранение данных в памяти | Около 10 лет (в том случае, когда используется полупроводник с постоянной памятью) |
| Температура окружающей среды | От -10 до 50 °C (в незамерзающем состоянии) |
| Температура хранения | От -20 до 60 °C (в незамерзающем состоянии) |
| Влажность окружающего воздуха (относительная) | 35–85% |
| Вес контроллера | Примерно 97 г | Примерно 84 г | Примерно 127 г | Примерно 127 г | Примерно 118 г | Примерно 118 г | Примерно 172 г |
| Сертификация | ГОСТ-Р |

- Подсоединение

( Контроллеры серии ТС4 снабжены как основным выходом, так и SSR выходом (ТТР). Вы можете выбрать тип выхода  в меню

| TC4S | TC4SP |
| --- | --- |
| TC4Y | TC4W |

# Серия TC

| TC4M | TC4H/L |
| --- | --- |
| Габаритные размеры TC4S |
| TC4SP |
| TC4Y |
| TC4M |

# Температурный контроллер c ПИД-регулятором

| TC4H |
| --- |
| TC4W |
| TC4L |
| Монтаж контроллера Контроллер серии TC4S/SP (48 x 48 мм). | Контроллер серии TC4Y (72 x 36 мм). | Остальные |

( Вставьте контроллер в панель, закрепите скобы, прижимая их с помощью инструмента, как показано выше 
(в случае установки контроллера серии TC4Y закрепите скобы с помощью болтов).

# Контроллеры серии TC

- Функции выхода ТТРФУ (выход твердотельного реле с фазовым управлением) .

  - ТТРФУ представляет собой тип выхода, выбираемый пользователем, который в отличие от стандартного выхода ТТР, дополнен функцией фазового и циклического управления.

  - Стандартный выход управления ТТР по-прежнему может быть выбран путем настройки внутреннего параметра . Помимо этого можно использовать функцию «циклическое управление» при подключении ТТР с контролем перехода через ноль и «фазовое управление» при подключении ТТР мгновенного переключения.

  - Осуществляется высокоточное и экономически эффективное регулирование температуры путем использования линейного выхода (циклическое и фазовое управление).

( Выбор функций осуществляется путем настройки параметров.

  - Режим стандартного управления 
Режим, при котором нагрузка регулируется тем же способом, что и на релейном выходе уровень выходного сигнала 100%, ВЫКЛ.: уровень выходного сигнала 0%).

  - Режим циклического управления 
Режим, при котором нагрузка регулируется за счет повторяющейся передачи на выход сигнала ВКЛ./ВЫКЛ. в соответствии с параметрами выходного сигнала в пределах заданного цикла. Данный режим характеризуется усовершенствованной функцией  контроля помех (контроль перехода через ноль).

Режим фазового управления 
Режим, при котором нагрузка регулируется за счет регулирования фазы в половине периода синусоиды.
Доступна функция последовательного контроля.
Для такого режима необходимо использовать реле ТТР мгновенного переключения.

( 	При выборе режима фазового или циклического управления для нагрузки и температурного контроллера необходимо использовать одинаковый источник питания.

(	При выборе типа ПИД-регулятора и режимов, предусматривающих фазовое/циклическое управление на выходе, настройка цикла управления  невозможна.

- Описание элементов контроллера

- Дисплей для отображения показаний температуры: на дисплее отображается текущее значение температуры (PV) в режиме «RUN», параметр, а также заданное значение для каждой группы параметров в режиме изменения.

- Индикатор отклонения и автонастройки: такой светодиодный индикатор используется для отображения текущего значения температуры (PV) с учетом заданного значения температуры (SV). Индикаторы отклонения () мигают каждую секунду при работе в режиме автонастройки.

- Индикатор заданной температуры (SV): для проверки или изменения текущего значения заданной температуры (SV) однократно нажмите любую клавишу на лицевой панели, при этом индикатор заданного значения (SV) включен и мигает установочное значение.

- Индикатор единиц измерения (°C/°F): такой индикатор используется для отображения единиц измерения температуры.

- Индикатор управляющего/вспомогательного выхода:
— OUT: индикатор загорается при активизации управляющего выхода (основной управляющий выход). 
( Индикатор горит в процессе выполнения 3,0% операций в режиме циклического/фазового управления.
—A L1/AL2: индикатор горит при активизации аварийного выхода 1 или 2.

- Клавиша MODE: используется для входа в группу настраиваемых параметров, возврата в режим RUN, выбора редактируемого разряда числа и сохранения заданных значений.

- Клавиши настройки: используются для входа в режим настройки, изменения знаков и увеличения/уменьшения значения.

- Клавиша FUNCTION: для активизации функции (ПУСК/ОСТАНОВ, отмена включения аварийного выхода), заданной во внутреннем параметре , нажимайте на комбинацию клавиш  в течение 3 с. 
( Для выбора редактируемого разряда числа однократно нажмите комбинацию клавиш .

# Температурный контроллер c ПИД-регулятором

- Схема работы с группой настраиваемых параметров

  - Настройте параметры каждой группы в указанном выше порядке.

  - Проверьте заданное значение параметра после настройки параметра второй группы.

  - Параметр, отмеченный , не будет отображаться при изменении другого параметра.

( Индикатор показывает параметр, выделенный цветом в группе настроек 2.

(  и  отображаются только в модели «Аварийный выход 1 + Аварийный выход 2».

- Блок-схема для группы выбора установленных значений (( для изменения заданной температуры с 210°C на 250°C).

# Серия TC

- Блок-схема первой группы настроек

- Блок-схема второй группы настроек

# Контроллер температуры  c ПИД-регулятором

# Серия TC

- Заводские установки параметров

  - Первая группа параметров

| Параметр | Уставка | Параметр | Уставка | Параметр | Уставка | Параметр | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Вторая группа параметров

| Параметр | Уставка | Параметр | Уставка | Параметр | Уставка | Параметр | Уставка | Параметр | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Датчик и диапазон входного сигнала

  - Выберите надлежащий тип термо датчика в зависимости от применения.

| Тип выхода датчика | Отображаемое значение | Диапазон входного сигнала, °C | Диапазон входного сигнала, °F |
| --- | --- | --- | --- |
| Термопара | K(CA) |  | -50 ~ 1 200°C °C | -58 ~ 2 192°F |
|  | J(IC) |  | -30 ~ 500°C | -22 ~ 932°F |
| Термо Сопротивление Pt100 | Категория DIN | Pt 1 |  | -100 ~ 400°C | -148 ~ 752°F |
|  |  | Pt 2 |  | -100,0 ~ 400,0°C | -148,0 ~ 752,0 °F |

- Режим управления аварийным выходом

| Параметр | Управление выходным сигналом сигнализации | Описание (начальное значение AL1/AL2 — KCA.) |
| --- | --- | --- |
|  | ________________ | Нет аварийного выхода. |
|  | Температура срабатывания сигнализации (температура отклонения): установлена на 10°C. | Температура срабатывания сигнализации (температура отклонения): установлена на 10°C. | Сигнализация выхода за верхний предел. Если отклонение между PV и SV появится выше заданного значения температуры отклонения, появится выходной сигнал. Значение температуры отклонения задается в AL1/ AL2. (значение по умолчанию для AL1 , AL2: 1 250). |
|  | Температура срабатывания сигнализации (температура отклонения): установлена на 10°C. | Температура срабатывания сигнализации (температура отклонения): установлена на 10°C. | Сигнализация выхода за нижний предел. Если отклонение между PV и SV появится ниже заданного значения температуры отклонения, появится выходной сигнал. Значение температуры отклонения задается в AL1/ AL2. (значение по умолчанию для AL1 , AL2: 1 250). |
|  | Температура срабатывания сигнализации (температура отклонения): установлена на 10°C. | Сигнализация выхода за верхний/нижний предел. Если отклонение между PV и SV появится выше или ниже заданного значения температуры отклонения, появится выходной сигнал. Значение температуры отклонения задается в AL1/ AL2. ( Включается при значении AL <0 (значение по умолчанию для AL1 , AL2:1250). |
|  | Температура срабатывания сигнализации (температура отклонения): установлена на 10 °C. | Резервная сигнализация выхода за верхний/нижний предел. Если отклонение между PV и SV появится выше заданного значения температуры отклонения, выходной сигнал исчезнет. Значение температуры отклонения задается в AL1/ AL2. ( Выключается при значении AL <0 (значение по умолчанию для AL1 , AL2:0). |
|  | Температура срабатывания сигнализации (абсолютное значение): установлена на 90 °C. | Температура срабатывания сигнализации (абсолютное значение): установлена на 90 °C. | Сигнализация, срабатывающая при выходе за абсолютное значение верхнего предела. Если значение PV равно или выше абсолютного значения температуры срабатывания, появится выходной сигнал. Абсолютное значение температуры задается в AL1/ AL2. (значение по умолчанию для AL1 , AL2: 1200). |
|  | Температура срабатывания сигнализации (температура отклонения): установлена на 90°C. | Температура срабатывания сигнализации (температура отклонения): установлена на 90°C. | Сигнализация, срабатывающая при выходе за абсолютное значение нижнего предела. Если значение PV равно или ниже абсолютного значения температуры срабатывания, появится выходной сигнал. Абсолютное значение температуры задается в AL1/ AL2. (значение по умолчанию для AL1 , AL2: -50). |
|  | Включается при обнаружении отсоединения датчика. | Сигнализация обрыва цепи датчика. |
|  | Включается при обнаружении аварии контура регулирования. | Сигнализация аварии контура регулирования. |

( Гистерезис аварийного выхода

- В описанном выше режиме управления аварийным выходом "H" — это гистерезис сигнала сигнализации, показывающий интервал между включением и выключением сигнализации. Устанавливается пользователем.

- При установке для режима работы сигнализации  варианта  параметр отображаться не будет.

# Контроллер температуры с ПИД регалятором

- Дополнительный выбор аварийного выхода

| Отображаемое значение | Режим сигнализации | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Общая сигнализация | Когда PV (текущее значение температуры) достигает температуры срабатывания (отклонения), появляется сигнал на вспомогательном выходе. |
|  | Фиксация | Когда PV (текущее значение температуры) достигает температуры срабатывания (отклонения), сигнал появляется и фиксируется на вспомогательном выходе. |
|  | Ожидание | Когда PV(текущее значение температуры) достигает температуры срабатывания (отклонения) во второй раз, появляется сигнал на вспомогательном выходе (в первый раз выходной сигнал не появляется). |
|  | Фиксация и ожидание | Режимы фиксации и ожидания, работающие одновременно. |

- Функции

( Функция отображения отклонения SV / PV

Функция отображения отклонения SV / PV с помощью индикаторов  на лицевой панели.

  - Когда PV превышает SV более чем на + 2°C (+ 2,0°C), загорается лампа (КРАСНАЯ). (PV > SV + 2,0°C).

  - Когда отклонение PV / SV равно ±2°C (±2,0°C), загорается лампа  (ЗЕЛЕНАЯ) . (SV + 2,0°C > PV > SV – 2,0°C).

  - Когда PV ниже SV более чем на -2°C (-2,0°C), загорается лампа (КРАСНАЯ). (PV < SV – 2,0°C).

( Функция автоматической настройки

  - Автоматическая настройка ПИД-регулятора — это функция, определяющая временные константы ПИД-регулятора с целью оптимального управления посредством измерения температурных характеристик и времени температурного отклика при управлении объектами для достижения короткого времени отклика и стабильного управления.

  - Для выполнения функции автоматической настройки:

- УСТАНОВИТЕ параметр «[AT]» в значение «ON».

- Индикатор на передней панели, сигнализирующий об отклонении,  будет мерцать (период: 1 с), когда включена автоматическая настройка.

- По завершении автоматической настройки индикатор на передней панели, сигнализирующая об отклонении,  возвращается к нормальному режиму работы, а параметр «[AT]» переходит в состояние «OFF».

  - В случае ошибки  автоматическая настройка невозможна. При появлении ошибки  остановите выполнение функции.

  - В случае ошибки , автоматическая настройка продолжается выполняться и нормально завершается по достижении определенных условий.

( Выбор режима управления

Можно выбрать режимы управления ПИД, ВКЛ./ВЫКЛ.

  - Выбор режимов ПИД, ВКЛ./ВЫКЛ.

  - В режиме ВКЛ./ВЫКЛ. отображается параметр гистерезиса .

  - В режиме ПИД отображаются область пропорционального регулирования , время сброса  и норма времени .

( ГИСТЕРЕЗИС

Установите интервал включения и выключения выходного сигнала в режиме управления ВКЛ./ВЫКЛ.

  - Если гистерезис слишком узкий, возможны колебания регулирования из-за внешнего шума.

  - В режиме управления ВКЛ./ВЫКЛ. даже если PV достигает стабильного состояния, колебания температуры все равно будут происходить. Это может быть из-за гистерезиса, характеристик отклика нагрузки или местоположения датчика. Чтобы свести колебания  к минимуму, необходимо при проектировании системы управления температурой принять во внимание такие факторы, оптимальный гистерезис, производительность нагревателя, температурные характеристики датчика, его отклик и местоположение или использоваьт ПИ и ПИД регулятор

( Функция ручного сброса

В случае выбора режима управления П- и ПД- существует определенная разность температур даже после достижения PV стабильного состояния, так как время нарастания и спада температуры нагревателя не одинаковы вследствие температурных свойств объектов, таких как теплоемкость и теплопроизводительность. Эта разность температур называется СМЕЩЕНИЕМ, а функция ручного сброса предназначена для установки правильного СМЕЩЕНИЯ.

  - Как установить:

- Когда PV и SV равны, значение сброса = 50,0%.

- Когда PV ≤ SV, значение сброса > 50,0%.

- Когда PV ≥ SV, значение сброса < 50,0%.

  - Параметр  зависит от результатов управления.

( Функция ручного сброса применима только в режиме управления П- и ПД-регулятора.

( Функция выбора единицы измерения температуры

  - Функция, позволяющая выбирать, в каких единицах будет отображаться температура.

  - При переходе от одних единиц измерения температуры к другим будет гореть лампа на лицевой панели.

# Температурный контроллер серии TC

( Функция охлаждения / нагрева

В приборе встроены две прикладные программы, управляющие температурой — одна для нагрева и одна для охлаждения.

- Нагрев: когда текущая температура (PV) ниже установленной температуры (SV), включится выход управления для подачи питания на нагрузку (нагреватель) и наоборот.

- Охлаждение: когда текущая температура (PV) выше установленной температуры (SV), включится выход управления для подачи питания на нагрузку (охладитель) и наоборот.

- В случае режиме управления вкл/выкл или Пропорциональном управлении выходы управления нагревом/охлаждением противоположны друг другу.

- В ПИД-режиме временные постоянные ПИД для нагрева/охлаждения отличаются друг от друга, так как временные постоянные ПИД определяются в зависимости от каждого объекта управления.

  - Функции охлаждения  и нагрева  должны быть правильно установлены в соответствии с приложением, в случае их установки наоборот это может привести к пожару (при установке охлаждения  в нагреватель, даже при повышении температуры он останется включенным (ON) и может вызвать возгорание).

  - Избегайте смены функции нагрева на охлаждение и наоборот во время работы оборудования.

  - В данном приборе невозможно одновременно включить обе функции. Следовательно, должна быть выбрана только одна функция.

( Сигнал тревоги разрыва датчика («SBA»)

Данная функция включает аварийный выход при разрыве или размыкании цепи датчика. Она дает возможность проверки разрыва датчика с использованием контактов реле для подачи сигнала тревоги или включения внешнего  зуммера.

  - Установите параметр режима сигнала тревоги. Можно выбрать  или

  - Сбросьте аварийный выход или отключите питание установки для выключения аварийного выхода.( Выбор функциональной клавиши

Одновременно нажмите клавиши  и удерживайте их в течение 3 секунд для выполнения предварительно установленной операции. Можно выбрать между остановкой выхода управления и отключением аварийного выхода.

В режиме «RUN» это позволяет остановить выход управления без отключения питания.

  - При отсутствии аварийного выхода он переводится в режим «STOP» .

  - Дополнительные выходы будут работать в соответствии со своими установками, а блок сможет удержать состояние остановки  после отключения питания. Для выхода из режима остановки («STOP») нажмите кнопки  на лицевой панели.

  - Сигнал тревоги отключен . • Во время сигнала тревоги пользователь может отключить его, если установлены режимы  , а выход сигнала тревоги включен («ON») в последовательных режимах фиксации и ожидания. Однако данная функция отключается, если текущая температура находится в пределах выходного диапазона сигнала тревоги.

( Выход управления «RUN»/«STOP»

В рабочем режиме «RUN» пользователь может выбрать между режимами «RUN»/«STOP».

  - При необходимости временной остановки выхода управления (например, во время технического обслуживания) используйте команду «STOP» для остановки выхода управления. Обычно в качестве устанавливаемого значения установлен вспомогательный выход.

  - При отключении питания в режиме «STOP» данный режим сохранится и после возобновления подачи питания. (Для возврата в нормальный режим управления клавишами на передней панели отключите режим «STOP».)

( Сигнал тревоги разрыва контура «LBA»

При отклонении управления (SV—PV) меньшем, чем ширина обнаружения «LBA» в период контрольного времени «LBA», это будет считаться разрывом контура управления и включится выход «LBA».

  - В режиме «LBA» невозможна автоматическая регулировка.

  - При входе в режим сброса сигнала тревоги происходит инициализация начальной точки контроля «LBA».

( При выборе режима аварийного выхода  или режима «LBA»  на дисплее показываются соответствующие параметры .

Запуск управления ~ (: выход «LBA» отключен (OFF). Сразу после подачи питания отклонение управления [SV-PV] увеличивается за пределы ширины обнаружения «LBA» (5 °C) в пределах времени контроля «LBA» (10 сек).

(~(: раздел неприменения контроля «LBA» ― текущая температура (PV) находится в пределах обнаружения «LBA» (90 < PV < 100 °C)

(~(: раздел применения LBA (время контроля LBA: 10 сек) ― тек. Темп.(PV) находится вне пределов обнаружения LBA (90 °C < PV).

(: контроль «LBA» остановлен. Текущая температура (PV) достигает диапазона обнаружения «LBA» в пределах времени контроля «LBA» (10 сек).

(: выход «LBA» включен («ON»). Отклонение управления [SV-PV] превышает ширину обнаружения «LBA» (5 °C) в разделах (~(.

(: выход LBA выключен («OFF»). Отклонение управления [SV-PV] превышает ширину обнаружения LBA (5 °C) в разделах (~(.

(: выход «LBA» включен («ON»). Отклонение управления [SV-PV] находится в пределах ширины обнаружения «LBA» (5°C) в разделах (~(.

Температурный контроллер ПИД регулятором

( Сброс сигнала тревоги

Функция принудительного сброса или включения аварийного выхода в режимах фиксации/фиксации и ожидания.

  - Применяется только в режимах фиксации и фиксации/ожидания.

  - Применяется только в том случае, если текущая температура (PV) находится в пределах диапазона установок аварийного выхода.

( Выбор выхода управления

Функция для выбора типа выхода управления: релейного  и выхода SSRP (ТТРФУ ) .

( В случае выбора выхода напряжения SSRP на дисплее появится выбранный параметр типа выхода SSRP .

( Корректировка входа

Корректировка входа производится для коррекции отклонения возникающего на датчике температуры — термопаре, термометре сопротивления и т.п.

  - При точной проверке отклонения каждого датчика температуры можно добиться точного измерения температуры.

  - Используйте данный режим после точного измерения величины отклонения датчика температуры. Если не исправлять отклонение, показанная на дисплее температура будет слишком высокой или слишком низкой.

  - При установке исправленного входного значения запишите его — это будет полезным при проведении технического обслуживания.

( Входной цифровой фильтр

Данная функция предназначена для фильтрации входных сигналов для более стабильного отображения текущей температуры (PV) с целью обеспечения стабильного выхода управления. При возникновении шума на входных сигналах или изменении значения текущей температуры (PV) становится трудно осуществлять точное управление, так как текущая температура имеет прямое влияние на уровень выходного сигнала.

( Верхняя / Нижняя границы заданной температуры

  - Функция устанавливает верхнюю и нижнюю границы диапазона используемой температуры в пределах температурного диапазона каждого датчика. Пользователь может задать/изменить заданную температуру (SV) в пределах верхних  и нижних границ  установить нельзя).

  - При изменении характеристики входа  верхняя  и нижняя границы  используемой температуры будут автоматически установлены как макс./мин. значение рабочего диапазона температур датчика.

( Выход управления (MV for Error) для ошибки отсоединения датчика .

  - Данная функция управляет основным выходом при появлении ошибки отключения входа датчика,

  - Включает выход управления с помощью заданных операций независимо от режима регулирования ВКЛ/ВЫКЛ или ПИД.

( Установка фиксации

  - Фиксирует заданное значение и изменение параметров группы.

  - Позволяет проверять заданное значение параметров фиксированных значений группы.

| Отображаемое значение | Описание |
| --- | --- |
|  | Фиксация отключена |
|  | Фиксированные значения группы 2 |
|  | Фиксированные значения групп 1, 2 |
|  | Фиксированные значения групп 1, 2. Значения группы заданной температуры. |

( доступны только для индикатора (TC4 —NN).

( Абсолютное отклонение

  - Индикатор абсолютного отклонения будет мигать (каждую секунду) в устройстве просмотра PV, когда во время операции управления возникает ошибка.

| Отображаемое значение | Описание |
| --- | --- |
|  | Если входной датчик отключен или не подключен. |
|  | Если измеренная температура на входе датчика выше границ температурного диапазона. |
|  | Если измеренная температура на входе датчика ниже границ температурного диапазона. |

  - Он будет работать нормально, если входной датчик соединен или вернется в нормальный диапазон после появления сообщения об ошибке  .

( Подключение нагрузки

  - Применение реле выходного типа

Установите реле мощности как можно дальше от температурного контроллера. Если длина проводки «А» небольшая, ЭДС от обмотки геркона и реле мощности может появиться в цепи питания установки, это может вызвать отказ контроллера. Если проводка «А» короткая, подключите конденсатор на майларовой пленке 104 (630 В) перпендикулярно катушке реле мощности  для защиты от ЭДС

  - Применение выхода типа SSRP

(	Твердотельное реле выбирается исходя из мощности нагрузки, иначе может возникнуть короткое замыкание и возгорание. Для эффективной работы вместе с твердотельным реле должен применяться непрямой нагрев.

(	Используйте радиатор, иначе при продолжительной работе твердотельное реле может отказать или его корпус может повредиться.

(	Подключения управления фазы / цикла описаны на странице C-II.

# Температурный контроллер серии TC

- Указания по применению

( Диагностика простых «ошибок»

  - В случае если нагрузка (нагреватель и т.п.) не работает, проверьте работу выходной лампы на передней панели блока. Если лампа не горит, проверьте параметры всех запрограммированных режимов. Если лампа горит, после отключения выходной линии от блока проверьте выход (реле, управляющее напряжение твердотельного реле).

  - Если во время работы на дисплее появилась надпись . Это предупреждение об отключении внешнего датчика. Отключите питание и проверьте состояние датчика. Если датчик не разорван, отсоедините его проводку от контактной коробки и замкните полюса + и -. При включении контроллер сможет проверить комнатную температуру. Если данный прибор не может показать комнатную температуру, значит вышел из строя сам прибор. Извлеките его из оборудования и отремонтируйте или замените его на новый. (Индикация комнатной температуры возможна при выборе на приборе типа датчика «термопара».)

  - При появлении на дисплее надписи «Error» («Ошибка»). Это сообщение указывает на повреждение из-за сильных помех данных в микросхеме. В этом случае извлеките прибор из оборудования и отправьте его в центр после продажного обслуживания. Блок оснащен защитой от шумовых помех, но он не может непрерывно выносить сильные шумовые помехи. Если через прибор проходят помехи сильнее допустимых (макс. 2 кВ), он может повредиться.

( Меры предосторожности при эксплуатации

  - При подключении к источнику питания используйте винты  М3,5, макс. 7,2 мм.

  - этот символ на схеме значит «Внимание». Подробнее указано в сопроводительных документах.

  - При очистке блока соблюдайте следующие меры предосторожности:

(	Стирайте пыль сухой тряпкой.

(	Для очистки блока используйте спирт. Не используйте кислоты, органические растворители и т.п.

(	Производите очистку блока только после отключения питания. Повторное включение питания допускается не ранее чем через 30 минут после завершения очистки.

  - Если блок используется не по предписанному изготовителем назначению, он может причинить вред людям или нанести материальный ущерб.

  - Не допускайте попадания в блок металлических опилок и обрывков проводов. Блок может отказать или загореться.

  - Срок службы реле указан в настоящем руководстве по эксплуатации и зависит от мощности нагрузки и времени переключения, следовательно, применяйте блок после проверки мощности нагрузки и времени переключений.

  - При подключении проводов соблюдайте полярность.

  - Не используйте блок в следующих местах:

(	В местах с повышенным содержанием пыли, агрессивных газов, масла и влаги.

(	В местах с повышенной влажностью или низкими температурами воздуха.

(	В местах попадания прямых солнечных лучей или теплового излучения.

(	В местах с сильной вибрацией или опасностью ударов.

  - При использовании оборудования не по предписанному изготовителем назначению, может повредиться установленная на нем защита.

  - Для отключения питания установите рубильник или автоматический выключатель.

  - При использовании температурного контроллера необходимо установить рубильник или автоматический выключатель, соответствующие требованиям МЭК 947-1 и МЭК 947-3.

  - Рубильник или автоматический выключатель должны быть установлены поблизости от пользователей.

  - Условия установки:

(	в помещении;

(	макс. высота над уровнем моря — 2000 м;

(	степень загрязнения 2;

(	категория установки II.

  - Твердотельное реле контроллера изолировано от внутреннего питания.

  - Не подключайте кабель питания к месту подключения датчика. Можно повредить внутренние цепи.

# Text boxes

Управляющий выход

Источник питания

Количество выходов

Типоразмер

Количество знаков на дисплее

Способ настройки

Тип

Выход SSRP (ТТРФУ): 
12 В пост. тока, ±2В, 
20 мА макс.

Источник питания  100–240 В переменного тока, 5 ВА, 50/60 Гц

Аварийный выход 1: 250 В переменного тока, 1А, 1 а

Релейный выход: 250 В переменного тока, 3А, 1 а

Термометр сопротивления

Аварийный выход 2: 250 В переменного тока, 1А, 1 а

Термопара

Датчик

Релейный выход 250 В переменного тока, 3A, 1a

Термометр сопротивления

Термопара

B'

B'

Датчик

Выход SSRP(ТТРФУ): 12 В пост. тока, ±2В, 20 мА макс.

Источник питания  100–240 В переменного тока, 5 ВА, 50/60 Гц

Аварийный выход 1: 250 В переменного тока, 1А, 1 а

Аварийный выход 1: 250 В переменного тока, 1А, 1 а

Релейный выход: 250 В переменного тока, 3А, 1а

Датчик

Выход SSRP (ТТРФУ): 
12 В пост. тока, 
±2В, 20 мА макс.

Источник питания  100–240 В переменного тока, 5 ВА, 50/60 Гц

Датчик

Источник питания  100–240 В переменного тока, 5 ВА, 50/60 Гц

Выход SSRP (ТТРФУ): 
12 В пост. тока, 
±2В, 20 мА макс.

Аварийный выход 1: 250 В переменного тока, 1А, 1 а

Аварийный выход 2: 250 В переменного тока, 1А, 1 а

Релейный выход: 250 В переменного тока, 3А, 1а

Термометр сопротивления

Термопара

Термометр сопротивления

(A) Счетчики

(B) Таймеры

(C) Температурные контроллеры

(D) Регуляторы мощности

(E) Щитовые измерительные приборы

(F) Тахометры / спидометры / счетчики импульсов

(G) Дисплеи

(H) Контроллеры датчиков

(I) Импульсные источники питания

(J) Датчики приближения

(K) Фотоэлектрические датчики

(L) Датчики давления

(M) Датчики углового перемещения

(N) Шаговые двигатели, устройства управления и контроллеры

(О) Графические панели

(Р) Модели, снятые с производства и выпускаемые взамен

Единицы измерения: мм)

Не менее 65

Не менее 65

Не менее 91

- Панель в разрезе

Релейный выход: 250 В переменного тока, 3А, 1а

Аварийный выход 2: 250 В переменного тока, 1А, 1 а

Аварийный выход 1: 250 В переменного тока, 1А, 1 а

Датчик

Единицы измерения: мм)

Не менее 40

Не менее 91

- Панель в разрезе

Единицы измерения: мм)

Не менее 65

Не менее 65

- Панель в разрезе

Термометр сопротивления

Аварийный выход 2: 250 В переменного тока, 1А, 1 а

Аварийный выход 1: 250 В переменного тока, 1А, 1 а

Релейный выход: 250 В переменного тока, 3А, 1а

Источник питания 100–240 В переменного тока, 5 ВА, 50/60 Гц

Выход SSRP (ТТРФУ): 
12 В пост. тока, 
±2В, 20 мА макс.

B’

Термопара

Термометр сопротивления

Источник питания 100–240 В переменного тока, 5 ВА, 50/60 Гц

Выход SSRP (ТТРФУ)
12 В пост. тока, 
±2В, 20 мА макс.

Датчик

B’

Термопара

Единицы измерения: мм)

- Панель в разрезе

Не менее 90

Не менее 90

#### ВКЛ.

#### ВЫКЛ.

#### ВКЛ.

#### ВЫКЛ.

#### В случае использования ТТР с контролем перехода через ноль или ТТР мгновенного переключения (2% циклическое управление)

50 циклов

#### 50% (2 цикла ВЫКЛ., 2 цикла ВКЛ.)

50 циклов

80% (1 цикл ВЫКЛ., 4 цикла ВКЛ.)

Выход фазового управления

#### Дискретный выход (ВКЛ./ВЫКЛ.)

#### Выход циклического управления

Группа установок

Режим RUN

Нажмите любую из представленных клавиш

#### В случае использования ТТР мгновенного переключения для фазового регулирования в половине периода синусоиды.

Температурный контроллер

Напряжение на выходе ТТРФУ 12 В постоянного тока

#### Модуль ТТР

#### Нагрузка

#### Серия SRH1

#### Источник

#### Серия TC4

#### ВХОД

#### НАГРУЗКА

(A) Счетчики

(B) Таймеры

(C) Температурные контроллеры

(D) Регуляторы мощности

(E) Щитовые измерительные приборы

(F) Тахометры / спидометры / счетчики импульсов

(G) Дисплеи

(H) Контроллеры датчиков

(I) Импульсные источники питания

(J) Датчики приближения

(K) Фотоэлектрические датчики

(L) Датчики давления

(M) Датчики углового перемещения

(N) Шаговые двигатели, устройства управления и контроллеры

(О) Графические панели

(Р) Модели, снятые с производства и выпускаемые взамен

Не менее115

Не менее115

- Панель в разрезе

Единицы измерения: мм)

Не менее 65

Не менее115

- Панель в разрезе

Не менее115

Не менее 65

Единицы измерения: мм)

- Панель в разрезе

Первая группа настраиваемых параметров

Вторая группа настраиваемых параметров

Нажимайте клавишу  в течение 2 с

Нажимайте клавишу  в течение 3 с

Нажимайте клавишу  в течение 3 с

Нажимайте клавишу  в течение 4 с

Настройка температуры Аварийного выхода 1 (отклонение/абсолютное значение)

Настройка температуры Аварийного выхода 2 (отклонение/абсолютное значение)

Включение/выключение параметров автонастройки

Коэффициент П  (пропорциональной составляющей)

Коэффициент И (интегральной составляющей )

Коэффициент Д ( дифференциальной составляющей)

Настройка ручного сброса (стандартная коррекция отклонений)

Настройка гистерезиса (для работы в режиме ВКЛ./ВЫКЛ.)

( Параметр, выделенный таким образом , не отображается на дисплее при настройке другого параметра.

(	Войдите в режим «RUN» и нажмите любую клавишу, после чего можно приступить к настройке группы установок.

(	Войдите в режим «RUN» и нажмите клавишу , удерживая ее в течение 2 с, после чего можно приступить к настройке первой группы параметров.

(	Войдите в режим «RUN» и нажмите клавишу , удерживая ее в течение 4 с, после чего можно приступить к настройке второй группы параметров.

(	Первый параметр отображается на дисплее при входе в группу настраиваемых параметров.

(	Для возврата в режим «RUN» нажимайте клавишу  в течение 3 с. [( Исключение: При нажатии клавиши  в режиме настройки установок происходит возврат в режим RUN]

( Если в течение 30 с не производится нажатие какой-либо клавиши, то происходит автоматический возврат в режим «RUN» и значение параметра остается без изменения.

( Повторное нажатие клавиши  в течение 3 с сразу после возврата в режим «RUN» приводит к переходу на первый параметр предыдущей группы настраиваемых параметров.

( Настройка параметров

Тип выхода датчика

Единицы измерения температуры

Коррекция входного сигнала

Цифровой фильтр на входе

Нижнее предельное значение температуры окружающей среды

Верхнее предельное значение температуры окружающей среды

Функция управляющего выхода (охлаждение/нагрев)

Тип регулирования

Тип управляющего выхода

Способ управления выхода ТТР

Цикл управления

Режим работы Аварийного выхода 1

Режим работы Аварийного выхода 2

Гистерезис для аварийного выхода

Время проверки наличия обрыва в цепи регулирования

Значение LBA (сигнал тревоги разрыва контура)

Продолжительность сигнала на выходе LBA

Настройка функциональной клавиши

Регулирование при обрыве на входе

Блокировка доступа к настраиваемым параметрам

Вторая группа настраиваемых параметров

Первая группа настраиваемых параметров

Группа установок

(	Режим измерения (отображение текущей температуры).

Нажмите любую клавишу из .

(	Режим изменения установленного значения.

Измените установленное значение с помощью клавиш .

(	Завершите настройку.

(	Проверка заданного значения.

Нажмите кнопку «» и удерживайте ее в течение 3 с.

Режим измерения

Нажмите кнопку «» и удерживайте ее в течение 2 с.

Температура срабатывания сигнализации AL1

Температура срабатывания сигнализации AL2

Включение/выключение автоматической настройки

Область пропорционального регулирования

Постоянная интегрирования

Постоянная дифференцирования

Ручной сброс

Гистерезис

( Нажмите любую клавишу из .

( Проверив или изменив значение каждого параметра, нажмите кнопку , чтобы сохранить его и перейти к следующему параметру.

Диапазон задания: сигнализация отклонения , диапазон ввода абсолютного значения для сигнализации).

( Установите для режима работы сигнализации  вариант , параметр отображаться не будет.

Диапазон задания: сигнализация отклонения , диапазон ввода абсолютного значения для сигнализации).

( Установите для режима работы сигнализации  вариант , параметр отображаться не будет.

( После включения начнется автоматическая настройка, после завершения которой устройство автоматически выключится.

( Во время автоматической настройки индикатор отклонения на лицевой панели  будет мерцать (один раз в секунду).

Диапазон задания: 0,1 ~ 999,9 °C.

Диапазон задания: 0 ~ 9 999 c.

( Работа в режиме интегрирования будет выключена, когда заданное значение будет равно «0».

Диапазон задания: 0 ~ 9 999 c.

( Режим интегрирования отключен, когда заданное значение равно «0».

( Оно будет отображаться при параметре метода управления , установленном в значение «».

Диапазон задания: 0,0 ~ 100.0%.

( Он будет отображаться в режиме П- и ПД-регулирования, но не в режиме ПИ- и ПИД-регулирования.

Диапазон задания: 1 ~ 100X5 [0,1-50,013]

( Он будет отображаться при включении/выключении.

(A) Счетчики

(B) Таймеры

(C) Температурные контроллеры

(D) Регуляторы мощности

(E) Щитовые измерительные приборы

(F) Тахометры / спидометры / счетчики импульсов

(G) Дисплеи

(H) Контроллеры датчиков

(I) Импульсные источники питания

(J) Датчики приближения

(K) Фотоэлектрические датчики

(L) Датчики давления

(M) Датчики углового перемещения

(N) Шаговые двигатели, устройства управления и контроллеры

(О) Графические панели

(Р) Модели, снятые с производства и выпускаемые взамен

Режим измерения

Нажмите кнопку «» и удерживайте ее в течение 3 с.

Нажмите кнопку «» и удерживайте ее в течение 4 с.

Тип выхода датчика

Единица измерения температуры

Коррекция входного сигнала

Цифровой фильтр входного сигнала

(  Нажмите любую клавишу из .

( Проверив или изменив значение каждого параметра, нажмите кнопку , чтобы сохранить его и перейти к следующему параметру.

( При выборе единицы измерения индикатор единицы измерения на лицевой панели будет гореть.

Диапазон установки: -999 ~ 999X3[(Pt2: -199,9 ~ 999,9X3].

Диапазон установки: 0,1 ~ 120,0 с.

Нижнее предельное значение температуры окружающей среды

Верхнее предельное значение температуры окружающей среды

Тип регулирования

Тип регулирования выходного сигнала

Выход SSRP

Цикл управления

Режим сигнализации AL1

Режим сигнализации AL2

Гистерезис аварийного выхода

Время контроля сигнализации аварии контура регулирования

Значение сигнализации аварии контура регулирования

Ширина сигнализации аварии контура регулирования

Управление функциональной клавишей

Управление при обрыве входного сигнала

Параметр защиты

(  Нажмите любую клавишу из .

( Проверив или изменив значение каждого параметра, нажмите кнопку , чтобы сохранить его и перейти к следующему параметру.

Диапазон задания: в пределах рабочего диапазона каждого датчика (датчика KCA) позволяет устанавливать значения «L-SV < H-SV -1».

Диапазон задания: в пределах рабочего диапазона каждого датчика (датчика KCA) позволяет устанавливать значения «H-SV > L-SV +1».

( Заданный выходной сигнал будет использоваться в качестве выходного сигнала управления.

( Он будет отображаться при установке для параметра  значения

Диапазон установки: 0,5 ~ 120,0 с.

( В режиме выходного сигнала  по умолчанию используется значение 20,0 с (в режиме  — 2,0 с).

(  не отображается при установке для параметра  значения .

( Выберите режим сигнализации.

( Выберите вариант сигнализации.

( Нажмите кнопку , чтобы от режима сигнализации перейти к варианту сигнализации.

( Аналогично описанному выше .

Диапазон задания: 1 ~ 999°C [0,1 ~ 50,0°C]

(  — параметр не отображается при заданном значении, равном .

Диапазон задания: 0 ~ 9 999 с

( — параметр не отображается при выборе для режима сигнализации  варианта .

Диапазон задания: 1 ~ 999 °C

(  — параметр не отображается при выборе для режима сигнализации  варианта , а для  — значения, отличного от 0.

Диапазон задания: 1 ~ 999°C

(  — параметр не отображается при выборе для режима сигнализации  варианта , а для  — значения, отличного от 0.

(— не отображается без аварийного выхода.

Диапазон задания: 0,0 ~ 100,0%

( 0,0/100,0% будет отображаться при включении/выключении.

(A) Счетчики

(B) Таймеры

(C) Температурные контроллеры

(D) Регуляторы мощности

(E) Щитовые измерительные приборы

(F) Тахометры / спидометры / счетчики импульсов

(G) Дисплеи

(H) Контроллеры датчиков

(I) Импульсные источники питания

(J) Датчики приближения

(K) Фотоэлектрические датчики

(L) Датчики давления

(M) Датчики углового перемещения

(N) Шаговые двигатели, устройства управления и контроллеры

(О) Графические панели

(Р) Модели, снятые с производства и выпускаемые взамен

ВЫКЛ

ВКЛ

SV100°C	PV110°C

ВЫКЛ

ВКЛ

PV90°C	SV100°C

ВЫКЛ

ВКЛ

PV90°C	SV100°C

ВКЛ

ВЫКЛ

SV100°C	PV110°C

ВКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

PV90°C	SV100°C	PV100°C

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

PV90°C	SV100°C	PV100°C

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВКЛ

PV90°C	SV100°C

SV100°C	PV110°C

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВКЛ

PV90°C	SV100°C

SV100°C	PV110°C

Управление нагревом

Выход управления

Выход управления

Работа в холодном состоянии

ВКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

Гистерезис

Гистерезис

Температура

Температура

Уровень уставки (SV)

Уменьшение значения, устанавливаемого после сброса

Нормальное отклонение

Нормальное отклонение

Увеличение значения, устанавливаемого после сброса

Значение регулируемой переменной (PV)

(A) Счетчики

(B) Таймеры

(C) Температурные контроллеры

(D) Регуляторы мощности

(E) Щитовые измерительные приборы

(F) Тахометры / спидометры / счетчики импульсов

(G) Дисплеи

(H) Контроллеры датчиков

(I) Импульсные источники питания

(J) Датчики приближения

(K) Фотоэлектрические датчики

(L) Датчики давления

(M) Датчики углового перемещения

(N) Шаговые двигатели, устройства управления и контроллеры

(О) Графические панели

(Р) Модели, снятые с производства и выпускаемые взамен

Нажмите кнопку «FUNC» (установленное время
 (t – 3).

Режим работы

ВКЛ.

Режим «RUN»

Режим «STOP»

Режим «RUN»

s (Значение обнаружения)

b (Ширина обнаружения)

Запуск управления

(Время контроля)

Раздел неприменения 
контроля «LBA» («.» отклонение управления [SV-PV] находится в пределах значения обнаружения «LBA»).

Выход «LBA»

Питание включено («ON»)

«LBA» выключено («OFF»)

«LBA» выключено («OFF»)

«LBA» включено («ON»)

«LBA» включено («ON»)

( Условия установок:

Установка температуры = 100 °C

Отклонение управления = [100 °C–PV]

t = время контроля «LBA»  = 10 с.

s = значение обнаружения «LBA»  = 10 °C

b = ширина обнаружения «LBA» = 5 °C

Температурный контроллер серии TC

Контактная коробка реле

Контакт (магнитный или реле)

Конденсатор

0,10 мкФ 
630 В

Источник

Нагреватель

Температурный контроллер серии TC

Выходные контактны напряжения

Твердотельное реле ТТР (SSR)

Источник

Питание нагрузки

В
Х
О
Д

НАГРУЗКА

(A) Счетчики

(B) Таймеры

(C) Температурные контроллеры

(D) Регуляторы мощности

(E) Щитовые измерительные приборы

(F) Тахометры / спидометры / счетчики импульсов

(G) Дисплеи

(H) Контроллеры датчиков

(I) Импульсные источники питания

(J) Датчики приближения

(K) Фотоэлектрические датчики

(L) Датчики давления

(M) Датчики углового перемещения

(N) Шаговые двигатели, устройства управления и контроллеры

(О) Графические панели

(Р) Модели, снятые с производства и выпускаемые взамен