| Тип давления | Измеряемое давление |
| --- | --- |
|  | Вакуумное | Стандартное | Смешанное |
| Модель (*1) | Аналоговый выход напряжения | PSAN-V01C(P)V | PSAN-01C(P)V | PSAN-1C(P)V | PSAN-C01C(P)V |
|  | Аналоговый токовый выход | PSAN-V01C(P)A | PSAN-01C(P)A | PSAN-1C(P)A | PSAN-C01C(P)A |
|  | Функция стабилизации/автоматического смещения на входе | PSAN-V01C(P)H | PSAN-01C(P)H | PSAN-1C(P)H | PSAN-C01C(P)H |
| Измеряемый диапазон давления | 0,0 ~ -101,3 кПа | 0,0 ~ 100,0 кПа | 0 ~ 1000 кПа | -101,3 кПа ~ 100,0 кПа |
| Отображаемый диапазон давления | 5,0 ~ -101,3 кПа | -5,0 ~ 110,0 кПа | -50 ~ 1 100 кПа | -101,3 кПа ~ 110,0 кПа |
| Мин. измер. единицы (разрешение) | 0,1 кПа (1/2000) | 0,1 кПа (1/2 000) | 1 кПа (1/2000) | 0,1 кПа (1/2000) |
| Макс. давление | В 2 раза больше номинального | В 1.5 раз больше номинального | В 2 раза больше номинального |
| Рабочая среда | Воздух, некоррозионный газ |
| Источник питания | 12 В - 24 В= ±10% (пульсация двойной амплитуды: макс. 10%) |
| Потребляемый ток | Макс. 50 мА (аналоговый токовый выход, макс. 75 мА) |
| Выход управления | NPN-выход с открытым коллектором (ток нагрузки: макс. 100 мА, напряжение нагрузки: макс. 30 В=, остаточное напряжение: макс. 1 В). PNP-выход с открытым коллектором (макс. ток нагрузки: 100 мА, остаточное напряжение: макс. 2 В). |
|  | Гистерезис (*2) | Мин. диапазон индикации |
|  | Ошибка повторения | ±0,2% п.ш. ± мин. диапазон индикации |
|  | Время отклика | 2,5 мс, 5 мс, 100 мс, 500 мс, 1000 мс по выбору |
|  | Защита от короткого замыкания | Встроена |
| Аналоговый выход (*3) | Выход напряжения | Выходное напряжение: 1,5 В= ±2% п.ш. • Линейный: ±1% п.ш. Выходное сопротивление: 1 кОм • Нуль: 1 В= ±2% п.ш. • Амплитуда: 4 В= ±2% п.ш. Разрешение: 1/2000 (соответствует разрешению дисплея) • Время срабатывания: 50 мс |
|  | Токовый выход | Выходной ток: 4-20 мА ±2% п.ш. • Линейный: ±1% п.ш. • Нуль: 4 мА ±2% п.ш. • Амплитуда: 16 мА ±2% п.ш. Разрешение: 1/2000 (соответствует разрешению дисплея) • Время срабатывания: 70 мс |
| Тип дисплея |  | Светодиодный, 4 цифры, 7 разрядов |
| Мин. диапазон индикации | Разрешение | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
|  | Ед. изм. давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,1 |
|  | кгс/см2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,001 |
|  | бар | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,001 |
|  | фунт/дюйм2 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 0,1 | 0,04 | 0,02 |
|  | мм рт. ст. | 1 | 0,4 |  |  |  |  | 1 | 0,8 |
|  | дюймов рт. ст. | 0,1 | 0,02 |  |  |  |  | 0,1 | 0,03 |
|  | ммH2O | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 0,2 | 0,1 |
| Погрешность индикации и выхода управления | Макс. ±0,5% п.ш. отображаемого давления при 25°С в диапазоне от 0°С до 50°C. Макс. ±1% п.ш. отображаемого давления при 25°С в диапазоне ниже -10°C. |
| Погрешность аналогового выхода | Макс. ±2% п.ш. отображаемого давления при 25°С в диапазоне от 0°С до 50°C. |
| Диэлектрическая прочность | 1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты |
| Сопротивление изоляции | Мин. 50 МОм (при 500 В=) |
| Условия окружающей среды | Температура окружающей среды | -10°C ... +50°С:(без запотевания) |
|  | Температура хранения | -25… +65°С (без замораживания) |
|  | Влажность | 30 … 80 % (относительная влажность) |
|  | Влажность при хранении | 30 … 80 % (относительная влажность) |
|  | Вибрация | Амплитуда 1,5 мм при частоте 10 ~ 55 Гц по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов. |
| Класс защиты | IP40 (стандарт IEC) |
| Материал | Передняя и задняя панели: поликарбонат. Вход давления: никелированная латунь. |
| Кабель | Ø4, 5-фазный, длина: 2 м |
| Вес | Около 80 г |