Технические характеристики термоконтроллеров серии “Autonics TA”

| Серия | TAS | TAM | TAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания | 100–240 В~, 50/60 Гц |
| Допустимый диапазон напряжения | 90–110 % номинального напряжения |
| Потребляемая мощность | Макс. 4 ВА |
| Размеры | DIN 48 (Ш) × 48 (В) мм | DIN 72 (Ш) × 72 (В) мм | DIN 96 (Ш) × 96 (В) мм |
| Способ индикации | СИД отклонения (красный, зеленый), СИД состояния выхода (красный) |
| Способ настройки | При помощи шкалы |
| Точность настройки ※1 | п. ш. ±2 % (при комнатной температуре 23 °C ±5 °C)) |
| Тип входа | Термосопротивление | DPt100Ω (100 Ом) (допустимое линейное сопротивление - менее 5 Ом на провод) |
|  | Термопара | K(CA), J(IC) |
| Управление | Дискретной управление | Гистерезис: 2 °C (неизмен.) |
|  | ПИД-регулирование | Время регулирования: релейный выход - 20 с; выход ТТР - 2 c |
| Выход управления | Релейный | 250 В~, 3 А, 1c |
|  | ТТР | 12 В= ±2 В, макс. 20 мА |
| Функции | Индикация рассогласования текущего значения, индикация ошибки |
| Диэлектрическая прочность | 2000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин. (между входной клеммой и клеммой питания) |
| Вибрация | Амплитуда 0,75 мм при частоте 5–55 Гц (в течение 1 мин) по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов |
| Ресурс реле | Механический | Более 10 000 000 циклов (18 000 циклов/ч) |
|  | Электрический | Более 100 000 циклов (900 циклов/ч) |
| Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (при 500 В= по мегомметру) |
| Интенсивность помех | Шум прямоугольной формы (ширина импульса - 1 мкс) от имитатора шума, ±2 кВ фазы R и S. |
| Хранение данных в памяти | Прибл. 10 лет (при использовании энергонезависимой полупроводниковой памяти) |
| Условия хранения и эксплуатации | Температура окружающего воздуха | -10 ... +50 °C, хранение: -20 ... +60 °C |
|  | Влажность | 35–85 % относительной влажности |
| Масса | Приблиз. 65 г | Приблиз. 378 г | Приблиз. 387 г |

※ 1. Вне диапазона комнатных температур: модель с температурой ниже 100 °C - п. ш. ±4 %; модель с температурой выше 100 °C - п. ш. ±3 %
※ Сведения о рабочих условиях окружающей среды приведены для условий без замораживания и конденсации.

Размеры




Схема соединений