Датчики относительной влажности и температуры микропроцессорные ДВТ-02 и ДВТ-02М

Датчик относительной влажности и температуры микропроцессорный ДВТ–02 предназначен для контроля и регулирования относительной влажности и температуры воздуха и неагрессивных газов. Датчик относительной влажности и температуры микропроцессорный ДВТ–02м предназначен для использования там, где в воздухе могут присутствовать агрессивные вещества, а также возможна кратковременная конденсация влаги. Например, датчик ДВТ–02м можно применять в растойных шкафах, камерах сушки древесины и т.д. Конкурентные преимущества: -низкая стоимость при высоких технических параметрах; -улучшенная временная стабильность; -встроенная защита от агрессивных веществ и кратковременной конденсации влаги; -взаимозаменяемость чувствительного элемента; -различные конструктивные исполнения. Конструктивные исполнения и условные обозначения датчика относительной влажности и температуры микропроцессорного ДВТ–02 и ДВТ–02м: Настенное Настенное исполнение - Н1 D = 12; 18 мм Настенное исполнение - Н2 L = 60; 120 мм l = 1,0; 2,0; 4,0 м Канальное Канальное исполнение - К1 L = 80; 200; 300 мм Канальное исполнение - К2 L = 40; 80; 120 мм Комнатное Комнатное исполнение - КМ Уличное Уличное исполнение - У Области применения Холодильные и морозильные камеры Н1 , Н1.1 Вентиляция К1 , К2 , Н2 Интеллектуальные здания и офисы,музеи и выставочные залы Км Цеха по производству электронных компонентов, х/б тканей, мед. учреждения Н1 , Н1.1 Склады, хранилища Н1, Н1.1 Технические характеристики датчиков влажности и температуры: Диапазон напряжения питания 8...36 В Количество унифицированных токовых выходов 4-20 мА 2 Диапазон преобразования сигнала относительной влажности 4-20 мА: - К1, К2 - Н1, Н2, У - КМ 0 ... 100 % Рабочий диапазон измерения относительной влажности: - К1, К2 - Н1, Н2, У - КМ 0 ... 98 % Погрешность преобразования относительной влажности не более ±3,0 % Диапазон преобразования сигнала температуры 4-20 мА: - К1, К2 - Н1, Н2, У - КМ -40...+85°С -40...+50°С -40...+50°С Рабочий диапазон измерения температуры: - К1, К2 - Н1, Н2, У - КМ -40...+85°С* -40...+50°С -40...+50°С Погрешность преобразования температуры не более ±1,0°С Постоянная времени измерения относительной влажности 0,5 мин Постоянная времени измерения температуры 2 мин Максимальное сопротивление нагрузки 1,0 кОм Конструктивные исполнения настеннное, канальное, комнатное и уличное Средняя наработка на отказ не менее 20000 ч Средний срок службы 3 года Масса датчика не более 90 гр. *Примечание: только для первичного преобразователя; для вторичного преобразователя (электронного блока) – –40 … +50 °С. Аксессуары к датчикам: - Защитный фильтр Ф12 из нержавеющей стали - Защитный фильтр Ф18 из пористой бронзы Условия эксплуатации Датчик снабжён новым современным чувствительным элементом влажности с улучшенными характеристиками по защите от воздействия агрессивных веществ. Датчик ДВТ02м имеет тройную защиту чувствительного элемента от загрязнений, воздействия хим. веществ и кратковременной конденсации влаги. Данный датчик можно применять в расстойных шкафах на хлебозаводах, в камерах сушки древесины и т.д. Особенности эксплуатации Чувствительный элемент датчика восприимчив к освещению, поэтому необходимо защитить датчик от прямого солнечного света (особенно это касается датчика в исполнении Км, не имеющем металлического защитного фильтра). В связи с тем, что относительная влажность сильно зависит от температуры окружающей среды, измерять влажность нужно только после выравнивания температуры датчика и окружающей газовой среды. Например, при размещении датчика вблизи источника ИК излучения и нагрева его относительно окружающей среды на 0,5 С доп. погрешность измерения отн. влажности воздуха может составить до 5 С. При выпадении на датчик конденсата его необходимо срочно обесточить и просушить. Чем выше конвекция воздуха, тем меньше инерционность датчика. Юстировка и калибровка Юстировка датчика максимально упрощена для потребителя и выполняется в любых двух точках заданной относительной влажности. Для быстрой калибровки датчика во всём измеряемом диапазоне без его демонтажа с места эксплуатации поставляется набор для калибровки из шести солей и методика калибровки. Рекомендуемые условия применения датчика относительной влажности и температуры микропроцессорного ДВТ–02 и ДВТ–02м: Условное обозначение датчика относительной влажности и температуры микропроцессорного ДВТ–02 и ДВТ–02м: Пример записи датчика при заказе: «Датчик относительной влажности и температуры микропроцессорный ДВТ–02, настенного исполнения Н2, с длиной зонда 60 мм и длиной кабеля 2,0 м – ДВТ–02–Н2–L60–l2,0»