| 1. Измерение тока срабатывания УЗО |
| --- |
| Диапазоны формирования испытательного тока в зависимости от номинального дифференциального тока УЗО (I∆N), мА |
| I∆N, мА | Форма тока |
|  | синусоидальный ток | однополярный пульсирующий ток | постоянный ток |
|  |  | с углом задержки фазы тока | с постоянной составляющей тока 6 мА |  |
|  |  | 0 º | 90 º | 135 º |  |  |
| 10 | 4-11 | 4-20 | 2-20 | 1-20 | 9–26 | 4-20 |
| 30 | 12-33 | 12-42 | 6-42 | 3-42 | 15 – 48 | 12-60 |
| 100 | 40-110 | 30-140 | 20-140 | 10-140 | 36 – 146 | 40-200 |
| 300 | 120-330 | 100-420 | 60-420 | 30-420 | 96 – 426 | 120-600 |
| 500 | 200-550 | 150-700 | 100-700 | - | 156 – 706 | 200-1000 |
| Разрешающая способность для токов до 33,0 мА – 0,1 мА, для токов более 33,0 мА – 1 мА. |
| Пределы допускаемой основной погрешности, не более, % + мА: - для синусоидального тока - для однополярного пульсирующего и постоянного тока | ±(3 + 0,2) ±(5 + 0,5) |
| 2. Измерение времени отключения УЗО (ТΔ) |
| Диапазоны измерения в зависимости от номинального дифференциального тока УЗО и кратности номинальному дифференциальному току, мс |
| Номинальный ток УЗО IΔN, мА | 0,5 IΔNи 1 IΔN | 2 IΔNи 5 IΔN |
| 10 | от 1 до 5000 | от 1 до 500 |
| 30 и более | от 1 до 2000 |  |
| Разрешающая способность во всех диапазонах | 1 мс |
| Пределы допускаемой основной погрешности, не более, % + емр: - для синусоидального и постоянного тока - для однополярного пульсирующего тока | ± (1,5 + 3) ± (1,5 + 10) |
| Примечание – Аббревиатура емр – единица младшего разряда |
| 3. Измерение действующего значения напряжения переменного тока |
| Диапазон измерения, В | От 10 до 300 |
| Пределы допускаемой основной погрешности, не более, % + емр | ± (3 + 3) |
| Разрешающая способность | 1 В |
| 4. Измерение напряжения прикосновения (только для ПЗО-500 ПРО) |
| Диапазон измерения, В | От 5 до 100 |
| Пределы допускаемой основной погрешности, не более, % + емр | ± (5 + 3) |
| Разрешающая способность | 1 В |
| 5. Измерение активного сопротивления петли «фаза – нуль» (только для ПЗО-500 ПРО) |
| Диапазон измерения, Ом | От 0,4 до 60,0 |
| Пределы допускаемой основной погрешности, не более, % + емр | ± (5 + 2) |
| Разрешающая способность | 0,1 Ом |

| Питание | аккумулятор 6 В или 5 элементов питания типа АА, от сети 220 В/50 Гц |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
| Габаритные размеры | 120x250x80 мм |
| Масса | не более 1,2 кг |