| Параметр | Значени е |
| --- | --- |
| Питание |  |
| Напряжение питания прибора СВ01-220.Х.Х.Х: от сети переменного напряжения: |  |
| напряжение, В | от 90 до 264 В переменного тока (номинальные значения 110, 220) |
| частота, Гц | частотой от 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 и 60 Гц) |
| от источника постоянного тока: напряжение, В | от 120 до 375 В постоянного тока (номинальные напряжения 220 В) |
| Напряжение питания прибора СВ01-24.Х.Х.Х от источника постоянного напряжения, В | от 10,5 до 30 (номинальные значения 12 и 24 В) |
| Выходное напряжение встроенного источника питания: напряжения, В СВ01-220.Х.Х.Х СВ01-24.Х.Х.Х | 24±3 (от 10,5 до 30)* |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
| Измерение |  |
| Предел абсолютной допустимой погрешности временных интервалов, не более В зависимости от диапазона измерения значение наименьшего разряда С равно: - 1 сек (для диапазона от 0 сек до 23 ч 59 мин 59 сек); - 1 мин (для диапазона от 24 ч до 9999 ч 59 мин); - 1 ч (для диапазона от 10000 ч до 99999 ч) |  |
| Предел абсолютной допустимой погрешности счета количества измеренных сигналов в диапазоне от 0 до 999999, не более | ±1 |
| Интерфейс связи RS-485 |  |
| Скорости обмена, бит/сек | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 |
| Протоколы связи | ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII |
| Входное сопротивление | 12 кОм (стандартная нагрузка) |
| Конструктивное исполнение |  |
| Степень защиты корпуса – для корпуса Н – для корпуса Щ1 (со стороны лицевой панели) – для корпуса Щ2 (со стороны лицевой панели) | IP44 IP54 IP54 |
| Габаритные размеры, мм – корпус Н – корпус Щ1 – корпус Щ2 | 105х130х65 96х96х70 96×48×100 |
| Наименование | Значение |
| Масса прибора, кг, не более | 0,4 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
| Характеристики входного сигнала |  |
| Максимальный входной ток «0» и «1», мА, не более | 5 |
| Уровень сигнала, соответствующий логической единице на входе прибора, В | от 5 до 30 |
| Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на входе прибора, В | от 0 до 3 |
| Максимальное входное напряжение, В, не более | 30 |
| Длительность сигнала на входе, мс, не менее | 300 |
| Характеристики ВУ | Реле электромагнитное (Р) |
| Максимальный ток нагрузки (при 250В 50Гц и cos φ >0,4), А, не менее | 8 |
| Максимальное напряжение нагрузки переменного тока В, не менее | 240 |
| Максимальное напряжение нагрузки постоянного тока (при токе нагрузки 8А), В, не менее | 30 |