| араметр | Значение (свойства) |
| --- | --- |
| Питание |
| Количество портов питания | 2 (основной и резервный) |
| Напряжение питания | 10…48 В (номинальное 24 В) |
| Напряжение перехода от основного источника питания к резервному | 6…9 В |
| Потребляемая мощность, не более | 16 Вт |
| Защита от переполюсовки | Есть |
| Вычислительные ресурсы |
| Центральный процессор | RISC-процессор 800 МГц |
| Объем флеш-памяти (тип памяти) | 512 Мбайт (NAND) |
| Объем оперативной памяти (тип памяти) | 256 Мбайт (DDR3) |
| Объем Retain-памяти (тип памяти) | 64 Кбайт (MRAM) |
| Время выполнения пустого цикла (стабилизированное) | 3 мс |
| Операционная система | Linux |
| Интерфейсы связи |
| Ethernet 100 Base-T |
| Количество портов | 4 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) Порты 1–3 – коммутатор Порт 4 – отдельный сетевой адаптер |
| Поддерживаемые промышленные протоколы* | Modbus-TCP (Master / Slave) OPC UA (Server) MQTT (Client/Broker) МЭК 870-5-104 (Client/Server) *** МЭК 61850 (Client/Server) *** |
| Поддерживаемые прикладные протоколы | NTP FTP, FTPS HTTP, HTTPS SSH SMTP/IMAP/POP3 OpenVPN, WireGuard |
| RS-485 |
| Количество портов | 2 |
| Поддерживаемые протоколы* | Modbus RTU (Master / Slave) МЭК 870-5-101 (Client/Server) *** |
| Скорость передачи | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Подтягивающие резисторы | Есть |
| RS-232 |
| Количество портов | 1 (сигналы Rx, Tx, GND) |
| Поддерживаемые протоколы* | Modbus RTU (Master / Slave) МЭК 870-5-101 (Client/Server) *** |
| Скорость передачи | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| USB Device |
| Количество портов | 1 × micro USB (RNDIS) |
| Поддерживаемые протоколы | CODESYS Gateway FTP HTTP HTTPS SSH |
| Подключаемые накопители |
| USB Host |
| Количество разъёмов | 1 × USB type A |
| Поддерживаемые устройства | MSD / FTDI, USB 2.0 / 1.1 |
| SD card |
| Количество разъёмов | 1 |
| Поддерживаемые устройства | microSD |
| Максимальная ёмкость | 4 ГБ (microSD) 32 ГБ (microSDHC) 512 ГБ (microSDXC) |
| Часы реального времени |
| Погрешность хода, не более: |
| – при температуре +25 °С | 3 секунды в сутки |
| – при температуре -40 и +55 °С | 18 секунд в сутки |
| Тип источника питания | Батарея CR2032 |
| Срок работы на одной батарее | 5 лет |
| Общие сведения |
| Габаритные размеры | (105×124×83) ±1 мм |
| Масса, не более | 1,2 кг |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 | IP20 |
| Индикация на передней панели | Светодиодная |
| Встроенное оборудование | Источник звукового сигнала Двухпозиционный тумблер СТАРТ / СТОП Кнопка СБРОС Сервисная кнопка |
| Средняя наработка на отказ** | 60 000 ч |
| Средний срок службы | 8 лет |
| * Поддерживается реализация нестандартных протоколов с помощью системных библиотек. ** Кроме электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени. *** Набор поддерживаемых протоколов зависит от типа лицензии runtime. |
| Дискретные входы (DI и FDI) |
| Параметр | Значение (свойства) |
|  | Дискретные входы (DI) | Быстрые дискр. входы (FDI) |
| Режимы работы | определение логического уровня | определение логического уровня счётчик высокочастотных импульсов измерение частоты обработка сигналов энкодера |
| Тип входов | 1 (по ГОСТ IEC 61131-2) |
| Максимальный ток | 5,5 мА ( для «логической единицы») |
| Максимальный ток | 1,2 мА ( для «логического нуля») |
| Напряжение | 9…30 В ( для «логической единицы») |
| Напряжение | 0…5,5 В ( для «логического нуля») |
| Гистерезис выключения « | «логической единицы», не менее 0,5 В |
| Подключаемые входные устройства | контактные датчики, трехпроводные датчики имеющие на выходе транзистор n-p-n- или p-n-p-типа с открытым коллектором, (для FDI дополнительно: AB и ABZ энкодеры |
| Мин. Длит-ть импульса, | 25 мс* | 5 мкс |
| Макс. частота вх. сигнала | 20 Гц* | 95 кГц / (45 кГц **или 66 кГц ***) |
| * Определяется длительностью цикла ПЛК. ** При обработке сигналов энкодера. *** Мин. длительность импульса в режиме подсчета количества импульсов - 10 мкс. |

| Аналоговые входы (AI) |
| --- |
| Параметр | Значение (свойства) |
| Подключаемые сигналы | унифицированные сигналы: 0…5 мА, 0(4)…20 мА, ±50 мВ, ±1 В термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000, ТСМ гр. 23 термопары: L, J, N, K, S, R, B, T, A-1, A-2, A-3 сопротивление: 0…2 кОм, 0…5 кОм |
| Разрядность АЦП | 16 бит |
| Время опроса одного входа* | унифицированные сигналы | не более 0,6 с |
|  | ТС | не более 0,9 с |
|  | ТП | не более 0,6 с |
|  | сопротивления | не более 0,6 с |
| Предел основной приведенной погрешности при измерении | унифицированные сигналы | ±0,25 % |
|  | ТС | ±0,25 % |
|  | ТП | ±0,5 % |
|  | сопротивления | ±0,25 % |
| Максимальная дополнительная погрешность, вызванная влиянием электромагнитных помех, не более | ±0,3 % |
| Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 градусов, не более | 0,2 предела допускаемой основной приведенной погрешности измерения |
| * Поскольку опрос входов выполняется последовательно, общее время опроса равно сумме времен опроса всех активных входов. Если в параметре «Тип датчика» установлено значение «Датчик отключен», датчик исключается из списка опроса. |
| Дискретные выходы (DO) типа электромагнитное реле |
| Параметр | Значение (свойства) |
| Тип контакта | Нормально-разомкнутый контакт |
| Режимы работы | переключение логического состояния генерация ШИМ-сигнала генерация заданного количества импульсов |
| Максимальный ток коммутации | 5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка) 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка) |
| Максимальное напряжение на контакты реле | 264 В (СКЗ) переменного напряжения; 30 В постоянного напряжения |
| Минимальный ток коммутации | 10 мА |
| Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014 | АС-15, С300* |
| Механический ресурс реле, не менее | 5 000 000 переключений |
| Электрический ресурс реле | 35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения 50 000 переключений при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения 50 000 переключений при категории применения С300* |
| Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» или обратно, не более | 10 мс |
| Параметры ШИМ |
| Максимальная частота | 1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,5) |
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
| * Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА |

| Дискретные выходы (DO и FDO) типа транзисторный ключ |
| --- |
| Параметр | Значение (свойства) |
|  | Дискретный выходы (DO) | Быстрые дискретные выходы (FDO) |
| Режимы работы | переключение логического сигнала | переключение логического сигнала генерация ШИМ сигнала генерация заданного количества импульсов |
| Режим включения выхода | Верхний ключ | Верхний и нижний ключи | Верхний ключ | Верхний и нижний ключи |
| Напряжение питания выходов | 10…36 В |
| Максимальный постоянный ток нагрузки | 0,85 А | 0,15 А | 0,85 А | 0,15 А |
| Максимально допустимый кратковременный ток нагрузки | 1,3 А | 0,19 А | 1,3 А | 0,19 А |
| Максимальная частота выходного сигнала (для резистивной нагрузки) | 300 Гц* | 10 кГц | 100 кГц |
| Минимальная длительность выходного сигнала (для резистивной нагрузки) | 3 мс* | 10 мкс | 5 мкс |
| Максимальная емкость нагрузки | 100 000 мкФ | 1 мкФ** | 100 000 мкФ | 1 мкФ** |
| Типы защиты выходов | защита от короткого замыкания при включении питания; защита от пониженного питания выходов; защита от перегрева выходного каскада; защита от перегрузки по току выхода; защита от обратного тока самоиндукции |
| * Определяется длительностью цикла ПЛК. ** Зависит от частоты и напряжения в цепи нагрузки (см. РЭ). |