|  | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ КФРД 10-2.0 Руководство по эксплуатации СУИЕ.493611.008РЭ 2006 г. |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |

|  | Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией регулятора давления КФРД, изучения правил его монтажа и эксплуатации. Настоящее руководство по эксплуатации распространяется и на регулятор давления ФРД, являющийся модификацией регулятора КФРД. ОПИСАНИЕ И РАБОТА Описание и работа изделия Назначение изделия Регуляторы давления КФРД СУИЕ.493611.008 и ФРД СУИЕ.493611.008-01 предназначены для поддержания постоянного давления на выходе при изменении давления на входе. Используются в магистралях питьевой воды с давлением до 1,6 МПа. Технические характеристики Присоединительные размеры – резьба G 1/2(-В. Диаметр эквивалентного проходного сечения – 10 мм. Рабочая среда вода питьевая ГОСТ 2874 с температурой от 10 до 90(С. Входное давление Ру 1,6 МПа. Давление после регулятора должно быть: в режиме расхода воды до 0,5 л/с в диапазоне входных давлений от 0,3 до 1,6 МПа – (0,17 ( 0,03) МПа; в режиме без расхода воды в диапазоне входных давлений от 0,3 до 1,6 МПа регулятор должен герметично перекрывать проходное сечение при давлении на выходе не более 0,29 МПа. При снижении входного давления до значения менее 0,3 МПа требование по поддержанию давления после регулятора не предъявляется. Ресурс регулятора – 250000 циклов срабатываний при сроке службы 10 лет. Масса регулятора не должна превышать: КФРД – 1,1 кг; ФРД – 0,9 кг. Длина резьбовой части сгонов или трубопроводов, присоединяемых к выходу регулятора, должна соответствовать ГОСТ 8969 (9мм). |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУИЕ.493611.008РЭ |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подп. | Дата |  |
| Инв.No подл. |  | Разраб. | Пряхина |  |  | КФРД 10-2.0 Руководство по эксплуатации | Литера | Лист | Листов |
|  |  | Провер. | Межуев |  |  |  |  |  |  | 2 | 17 |
|  |  | Н.сектор |  |  |  |  |  |
|  |  | Н.контр. | Крылова |  |  |  |  |
|  |  | Утв. | Волков |  |  |  |  |

|  | Устройство и работа Регулятор давления КФРД состоит из двух основных блоков: кран-фильтр; регулятор давления. Кран-фильтр (КФ) состоит из корпуса (1) с установленными в нем: шаровым краном (2) с ручкой (3), сеткой фильтра (4), закрытой пробкой (5). Конструкция КФРД приведена на рисунке 1. Внешний вид КФ приведен на рисунке 2. Регулятор давления (РД) состоит из основания (6), крышки (7), мембраны (8), пружины (9), штока (10) с запорным клапаном (12) и аварийным клапаном (11). Внешний вид РД приведен на рисунке 4. Регулятор давления устанавливается вместо заглушки в специальное резьбовое отверстие в корпусе кран-фильтра и фиксируется. В нормальном положении (без давления) регулятор находится в открытом состоянии. При подаче на вход КФРД воды под давлением она через открытый шаровый кран (2), сетку фильтра (4), открытый клапан (12) поступает в выходную полость, сообщенную с полостью под мембраной (8). Давление под мембраной повышается и шток клапана (10) перемещается в сторону закрытия клапана. Изменение проходного сечения клапана обеспечивает поддержание выходного давления в заданных пределах. Подача воды через КФРД может быть принудительно закрыта. Для этого необходимо повернуть ручку (3) шарового крана на 90(. Регулятор давления ФРД по устройству отличается от регулятора давления КФРД только отсутствием шарового крана. Внешний вид проточной части ФРД (Ф) приведен на рисунке 3. |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУИЕ.493611.008РЭ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  | Маркировка и пломбирование КФРД имеет следующую маркировку: - на крышку (7) литьем нанесена надпись «РД-10-2»; - на корпусе (1) кран-фильтра литьем нанесены надписи «КФРД», стрелка направления потока и «1/2». ФРД имеет следующую маркировку: - на крышку (7) литьем нанесена надпись «РД-10-2»; - на корпусе фильтра литьем нанесены надписи «ФРД», стрелка направления потока и «1/2». Пломбирование КФРД и ФРД производится специальной мастикой в углубления над головками контровочных винтов, предусмотренных в корпусе кран-фильтра (или корпусе фильтра для ФРД). В случае раздельной поставки кран-фильтров (или фильтров для ФРД) и регуляторов давления (РД) пломбирование производится после установки и фиксации регулятора давления на заранее смонтированном в системе водоснабжения кран-фильтре. Упаковка Регулятор укладывают в чехол из пленки полиэтиленовой ГОСТ 10354. Регуляторы, уложенные в чехлы, упаковывают в индивидуальную тару из гофрокартона. Регуляторы, упакованные в индивидуальную тару, размещают в транспортном ящике в соответствии с требованиями чертежей на упаковку. В транспортную тару вместе с регуляторами вкладывают паспорт на данную партию регуляторов и упаковочный лист. При поставке регуляторов без индивидуальной тары и транспортного ящика, регуляторы, уложенные в чехлы, размещают в ящике из гофрокартона, разделенном перегородками на секции. В каждую секцию укладывают по одному регулятору. В каждый ящик вкладывают упаковочный лист, а в один из ящиков кладут паспорт, выписанный на партию поставки. При раздельной поставке (вначале КФ кран-фильтры для КФРД или Ф корпуса фильтров для ФРД, а затем РД регуляторы давления и сетки фильтров) блоки, уложенные в полиэтиленовые чехлы, размещают в ящике из гофрокартона, разделенном перегородками на секции. В каждую секцию укладывают по одному блоку. В каждый ящик вкладывают упаковочный лист. В один из ящиков с регуляторами давления РД укладывают, упакованные в картонную коробку, сетки фильтров и паспорт, выписанный на партию поставки КФРД (ФРД). |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУИЕ.493611.008РЭ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  | Использование по назначению Эксплуатационные ограничения Необходимо контролировать длину резьбовой части сгонов или трубопроводов, присоединяемых к выходу регулятора, которая должна быть не более 9 мм. При монтаже регуляторов запрещается довинчивание корпусов по часовой стрелке после упора сгонов или трубопроводов в соответствующие торцы регуляторов. Подготовка изделия к использованию 2.2.1. Регулятор КФРД (ФРД) после распаковки не требует дополнительной подготовки к монтажу. 2.2.2. При монтаже рабочее положение регулятора по отношению к оси трубопровода, на котором он установлен, любое. 2.3. Использование изделия 2.3.1. КФРД (ФРД) крепится в системе за счет соединения с входным и выходным трубопроводами. 2.3.2. Уплотнение мест соединения КФРД (ФРД) с трубопроводами производить по отверстиям с резьбой 1/2 дюйма с помощью ленты из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или другим известным способом. 2.3.3. Порядок работ по установке КФРД следующий: - установить КФ (или Ф) в систему; - промыть трубопроводы; - опрессовать систему водоснабжения давлением не более 2,4 МПа; - перекрыть подачу воды через КФ (Ф), снять заглушку вместе с резиновым уплотнительным кольцом; - ввернуть в КФ (Ф) регулятор давления (РД), предварительно аккуратно уложив в КФ (Ф) резиновое кольцо, с которым поставляется РД; Внимание! Установка РД должна производиться только после окончания работ по промывке и опрессовке системы. Не допускается подача давления опрессовки на регулирующие органы РД. |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУИЕ.493611.008РЭ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  | - установить сетку фильтра. Для этого вывернуть пробку вместе с уплотнительным кольцом, вставить сетку и вновь ввернуть пробку с кольцом. - проверить герметичность при давлении не более Ру = 1,6 МПа; - законтрить и опломбировать КФРД согласно указаниям п.1.1.4. |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУИЕ.493611.008РЭ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  | Кран-фильтр Регулятор давления 1 - корпус 6 - основание 2 - шаровой кран 7 - крышка 3 - ручка 8 - мембрана 4 - сетка фильтра 9 - пружина 5 - пробка 10 - шток 15 - кольцо 11 - аварийный клапан уплотнительное 12 - запорный клапан 13 - седло 14 - кольцо уплотнительное Рисунок 1. Кран-фильтр, регулятор давления КФРД 10-2.0 |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУИЕ.493611.008РЭ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  | Рисунок 2. Кран-фильтр КФ |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУИЕ.493611.008РЭ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  | Рисунок 3. Корпус фильтра Ф |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУИЕ.493611.008РЭ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  | Рисунок 4. Регулятор давления РД 10-2.0 |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУИЕ.493611.008РЭ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  | Техническое обслуживание Общие указания В процессе эксплуатации КФРД (ФРД) проходит только один вид периодического технического обслуживания - очистка фильтра один раз в полгода. Примечание: По результатам эксплуатации периодичность очистки фильтра может быть изменена. Техническое обслуживание проводится работниками службы эксплуатации. Дополнительных требований к квалификации работников не предъявляется. Порядок технического обслуживания Очистка фильтра производится без отсоединения КФРД (ФРД) от трубопроводов. Порядок проведения данной работы следующий: перекрыть подачу воды, закрыв шаровой кран поворотом ручки (3) на 90° (для КФРД) или закрыв вентиль, имеющийся в системе (для ФРД); отвернуть пробку (5); вынуть сетку фильтра (4); промыть сетку фильтра до полного удаления осадка. При необходимости использовать кисть; установить сетку фильтра на место; завернуть пробку (5); подать воду, открыв шаровой кран поворотом ручки (3) на 90° в обратном направлении (для КФРД) или открыв вентиль, имеющийся в системе (для ФРД). |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУИЕ.493611.008РЭ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  | 4. Текущий ремонт 4.1. Текущий ремонт изделия 4.1.1. Общие указания Ремонт КФРД (ФРД) проводится работниками службы эксплуатации. Дополнительных требований к квалификации работников службы эксплуатации не предъявляется. Ремонт регулятора давления РД (составная часть КФРД и ФРД) производится только в ремонтных подразделениях службы эксплуатации. В случае возникновения негерметичности РД или прекращения регулировки давления необходимо заменить регулятор давления на кондиционный. Для этого требуется перекрыть воду, повернув ручку шарового крана на 90( (или закрыть вентиль, имеющийся в системе, при установленном ФРД), и сбросить давление в выходной полости, открыв какой-либо сливной кран. После этого ослабить контровочный винт и вывернуть регулятор давления РД. Установить кондиционный регулятор давления РД и затянуть контровочный винт. Открыть воду и убедиться в нормальном функционировании КФРД (ФРД). Описание дефектов, причины и методы их устранения см. табл. 1. 4.1.2. Меры безопасности Запрещается проводить работы по устранению дефектов в КФРД (ФРД) при наличии давления во внутренних полостях КФРД (ФРД). На крышку (7) воздействует пружина с силой ( 80 кГ, поэтому перед откручиванием крепящих ее винтов необходимо обеспечить поджатие крышки. |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУИЕ.493611.008РЭ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  | 4.2.Текущий ремонт составных частей изделия. Таблица 1. Описание дефекта Возможная причина Меры по устранению Отсутствует расход воды через регулятор Неправильная установка КФ (или Ф) Установить КФРД так, чтобы стрелка на корпусе КФ (Ф) совпадала с направлением потока Давление за регулятором меньше 0,14 МПа при расходе воды до 0,5 л/с Засорена сетка фильтра (4). Внутренние полости регулятора засорены грязью или отложениями из воды Очистить сетку, промывкой водой, или заменить (см. указания разд.3.2) Очистить полости регулятора (РД и КФ) промывкой водой. При невозможности удалить осадок, заменить регулятор. При отсутствии водоразбора давление за регулятором быстро растет и не устанавливается в течение ~ 5 мин На поверхности седла (13) и запорного клапана (12) осадок или грязь Износ или повреждения поверхностей: - седла (13) запорного клапана (12) Повреждена сетка фильтра(4) Промыть грязь, аккуратно счистить осадок. При невозможности удалить осадок заменить регулятор (РД). Заменить регулятор РД. Заменить запорный клапан. При установке нового клапана нанести на резьбу крепящего винта краску «сурик железный» Заменить сетку фильтра (см. указания разд.3.2.). |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУИЕ.493611.008РЭ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  | Продолжение таблицы 1 Описание дефекта Возможная причина Меры по устранению Не производится регулировка давления при расходе воды Нарушение герметичности мембраны (8) по причинам: - нарушение целостнос-ти мембраны частицами грязи и осадком из воды. ослабление винтов крепления мембраны износ или повреждение уплотнительного кольца Заменить мембрану. Подтянуть винты крепления мембраны Заменить кольцо Из-под головки регулятора сочится вода Износ или повреждение резинового уплотнительного кольца(14) Заменить кольцо Из-под пробки (5) сочится вода Износ или повреждение резинового уплотнительного кольца(15) Заменить кольцо Примечание: 1.Места расположения основных узлов регулятора и их наименование приведены на рис.1. |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУИЕ.493611.008РЭ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  | 5. Хранение Регуляторы давления КФРД (ФРД) или блоки регуляторов давления должны храниться в сухом отапливаемом помещении в таре изготовителя. |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУИЕ.493611.008РЭ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  | 6. Транспортирование Регуляторы давления, упакованные в транспортировочный ящик, могут транспортироваться любым видом транспорта на любое расстояние. Регуляторы давления или блоки регуляторов давления, упакованные в ящики из гофрокартона (без транспортировочного ящика), могут транспортироваться только автомобильным транспортом. Во время транспортирования тара с регуляторами должна быть защищена от атмосферных осадков (дождя, снега), пыли, грязи. |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУИЕ.493611.008РЭ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |  |

|  | Лист регистрации изменений |
| --- | --- |
|  | Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов, страниц в документе | No документа | Входящий No сопроводитель-ного документа и дата | Подпись | Дата |
|  |  | изменен-ных | заменен- ных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. No дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Подпись и дата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инв. No дубл. |  |  |
| Взам. инв. No |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. No подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУИЕ.493611.008РЭ | Лист |
|  |  | Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |  |