| Количество каналов контроля пламени | 2 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Совместимость с датчиками пламени | ФД-02, ФД-05ГМ, ФДС-Ч, ФДЧ, ФДА-02, ФДА-03, КЭ | КЭ |
| Командные сигналы на КЭГ: |  |
| - напряжение, В | ~ 220В, 50Гц |
| - ток, не более, А | 0,25 |
| Командные сигналы на ИВН: |  |
| - напряжение, В | ~ 220В, 50Гц |
| - ток, не более, А | 0,25 |
| - длительность попытки розжига, с | 4-40 | 10-30 |
| Выходные сигналы в системы сигнализации и управления (релейные выходы): |  |
| - наличия пламени запальника | Сигнал «ПЛАМЯ» | Сигнал «ЗАПАЛЬНИК» |
| - открытие КЭГ | Сигнал «КЛАПАН» | - |
| - наличия пламени основной горелки | Сигнал-«ФАКЕЛ» | - |
| Световая индикация |  |
| - наличия пламени запальника | индикатор «ПЛАМЯ» | индикатор «ЗАПАЛЬНИК» |
| - открытие КЭГ | индикатор «КЛАПАН» |
| - подача высокого напряжения | индикатор «ИВН» | индикатор «СВЕЧА» |
| - наличия пламени основной горелки | индикатор -«ФАКЕЛ» Светодиодная линейка интенсивности пламени | индикатор -«ФАКЕЛ» |
| - питание | индикатор «СЕТЬ» |
| Коммутация: |  |
| - постоянного тока =30В, не более, А | 2 |
| - переменного тока ~ 220В, А | 0,01 – 0,25 |
| Внешние электрические цепи должны обеспечивать коммутацию постоянного напряжения =30В при токе, не более, мА | 20 |
| Температура окружающей среды, (С | от -25 до +50 |
| Степень защиты, (код IP) | IP50 |
| Питание: |  |
| напряжение, В | ~ 220В, 50Гц |
| потребляемая мощность (суммарная с ИВН и КЭГ), ВА | 200 | 60 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 250х200х100 | 270х180х 110 |
| Масса блока, кг, не более | 1.5 | 3 |
| Связь с контроллерами верхнего уровня по интерфейсу | RS-485, MODBUS RTU. |  |