Краткое описание. Сводная таблица по пассивным барьерам РИФ

|  | РИФ-П1111 | РИФ-П1112 | РИФ-П1113 | РИФ-П2112 | РИФ-П1141 | РИФ-П1142 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| типы датчиков | ТП изоллир. хол. спай | ТС 4-х проводная | ТС 3-х проводная | ТП неизоллир.хол.спай | RS-485 | RS-422 |
| дополнительное применение | ТС 2-х проводная напряжение -700...+700 мВ | то же, что П1111, только 2 канала | - | - | напряжение -12...+12 В | то же, что П1141, только 2 канала. потенциометры, реостатные датчики положения |
| параметры выходных сигналов | 0-2 мА 0 - 0,7 В | 0-2 мА 0 - 0,7 В | 0- 2 мА 0 - 0,7 В | 0- 2 мА 0 - 0,7 В | 0 - 20 мА 0- 12 В | 0 - 20 мА 0- 12 В |
| кол-во каналов | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| маркировка по взрывозащите | [Exia]¦¦C [Exia]¦¦B | [Exia]¦¦C [Exia]¦¦B | [Exia]¦¦C [Exia]¦¦B | [Exib]¦¦C [Exib]¦¦B | [Exia]¦¦C [Exia]¦¦B | [Exia] ¦ ¦С [Exia]]¦B |
| погрешность передачи сигнала - тока, - напряжение | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| проходное сопротивление ветви | 16,5 Ом | 16,5 Ом | 12,5 Ом | 16,5 Ом | 100 Ом | 100 Ом |
| максимальное входное напряжение, Urn | 250 В | 250 В | 250 В | 250 В | 250 В | 250 В |
| максимальное выходное напряжение, U0 | 4,5 В | 4,5 В | 4,5 В | 4,5 В | 14 В | 14 В |
| максимальный выходной ток, 10 | 395 мА | 395 мА | 590 мА | 395 мА | 170 мА | 170 мА |
| максимальная выходная мощность, Р0 | 0,44 Вт | 0,44 Вт | 0,66 Вт | 0,44 Вт | 0,60 Вт | 0,60 Вт |
| внешняя емкость, С0 | [Exia]¦¦C - 15 мкФ [Exia]¦¦B- 90 мкФ | [Exia]¦¦C- 15мкФ [Exia]¦¦B - 90 мкФ | [Exia]¦¦C- ЮмкФ [Exia]¦¦B-80 мкФ | [Exib]¦¦C - 15 мкФ [Exib]¦¦B - 90 мкФ | [Ех1а]¦¦С-0,45мкФ [Exia] 11В - 4 мкФ | [Exia]¦¦C - 0,45 мкФ [Exia] 11В - 4 мкФ |
| внешняя индуктивность, Ц | [Exia]¦¦C- 0,36 мГн [Exia]¦¦B- 1,6 мГн | [Exia]¦¦C- 0,36 мГн [Exia]¦¦B- 1,6 мГн | [Exia]¦¦C- 0,17 мГн [Exia]¦¦B - 0,75 мГн | [Exib]¦¦C - 0,36 мГн [Exib]¦¦B- 1,6 мГн | [Exia]¦¦C- 1,2 мГн [Exia]¦¦B - 6,5 мГн | [Exia]¦¦C- 1,2 мГн [Exia]¦¦B - 6,5 мГн |
| температура влажность | -50...60 °С 98% при 35 °С | -50...60 °С 98% при 35 °С | -50...60 °С 98% при 35 °С | -50...60 °С 98% при 35 °С | -50...60 °С 98% при 35 °С | -50...60°С 98% при 35 °С |
| степень защиты корпуса | IP 30 N2, ТЗ | IP 30 N2, ТЗ | IP 30 N2, ТЗ | IP 30 N2, ТЗ | IP 30 N2, ТЗ | IP 30 N2, ТЗ |
| габаритные размеры - DIN-рейка - шина заземления | 12,5х99х 114,5 мм 20х77х107 мм | 17,5х99х114,5 мм 20х77х107 мм | 12,5х99х114,5 мм 20х77х107 мм | 12,5х99х114,5 мм 20х77х107 мм | 12,5х99х114,5 мм 20х77х107 мм | 17,5х99х114,5 мм 20х77х107 мм |
| монтаж | DIN-рейка или шина заземления по выбору | DIN-рейка или шина заземления по выбору | DIN-рейка или шина заземления по выбору | DIN-рейка или шина заземления по выбору | DIN-рейка или шина заземления по выбору | DIN-рейка или шина заземления по выбору |
|  | 135 гр. | 135 гр. | 135 гр. | 135 гр. | 135 гр. | 135 гр. |
| особенности | для DIN-исполнения клеммы подключения- разъемные | для DIN-исполнения клеммы подключения- разъемные | - для DIN-исполнения клеммы подключения- разъемные - разность сопротивлений ветвей 0,1 Ом | для DIN-исполнения клеммы подключения- разъемные | для DIN-исполнения клеммы подключения- разъемные | для DIN-исполнения клеммы подключения- разъемные |

Продолжение таблицы Краткое описание. Сводная таблица по пассивным барьерам РИФ

|  | РИФ-П1181 | РИФ-П1182 | РИФ-П1191 | РИФ-П1192 | РИФ-П1291 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| типы датчиков | 4 - 20 мА незаземленные для старой отечес-твенной техники | то же, что и РИФ-П1181, только 2 канала | 4 - 20 мА незаземленные для совр. отеч. и импорт, техники | 4 - 20 мА не заземленные | питание не- заземленных датчиков (1 канал) |
| дополнительное применение | ЭПП | ЭПП | - | - |  |
| параметры выходных сигналов | 0 - 20 мА | 0 - 20 мА | 0 - 24 мА | 0 - 20 мА 0-24 В | 0 - 24 мА |
| кол-во каналов |  |  |  | 2 | 1 |
| маркировка по взрывозащите | [Exia]¦¦C | [Exia]¦¦C | [Exia]¦¦B | [Exia]¦¦C [Exia]¦¦В | [Exia]¦¦B |
| погрешность передачи сигнала - тока, - напряжение | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| проходное сопротивление ветви | 130 0м | 130Ом | 170Ом | 170 0м | 61 Ом |
| максимальное входное напряжение, Um | 250 В | 250 В | 250 В | 250 В | 250 В |
| максимальное выходное напряжение, U0 | 24 В | 24 В | 28 В | 28 В | 28 В |
| максимальный выходной ток, 10 | 110 мА | 110 мА | 93 мА | 93 мА | 270 мА |
| максимальная выходная мощность, Р" | 0,66 Вт | 0,66 Вт | 0,65 Вт | 0,65 Вт | 1,89 Вт |
| внешняя емкость, С" | [Ех1а]¦¦С-0,08мкФ [Exia]¦¦B-0,8 мкФ | [Exia]¦¦C-0,08 мкФ [Exia] 11В - 0,8 мкФ | [Exia]¦¦C- 0,07 мкФ [Exia]¦ IB - 0,7 мкФ | [Exia]¦¦C-0,07 мкФ [Exia]¦¦B - 0,7 мкФ | [Exia]¦ ¦А - 3,0 мкФ |
| внешняя индуктивность, Ц | [Exia]¦¦C- 1,7 мГн [Exia]¦¦B - 9,0 мГн | [Exia]¦¦C- 1,7 мГн [Exia]¦¦B- 9,0 мГн | [Exia]¦¦C-2,0 мГн [Exia]¦¦B- 11 мГн | [Exia]¦¦C-2,0 мГн [Exia]11В - 11 мГн | [Exia]¦¦A- 1,0 мГн |
| температура влажность | -50...60°С 98% при 35 °С | -50...60 °С 98% при 35 °С | -50...60 °С 98% при 35 °С | -50...60 °С 98% при 35 °С | -50...60 °С 98% при 35 °С |
| степень защиты корпуса | IP 30 N2 | IP 30 N2 | IP 30 N2 | IP 30 N2, ТЗ | IP 30 N2 |
| габаритные размеры - DIN-рейка - шина заземления | 12,5 х 99 х 114,5 мм 20 х 77 х 107 мм | 17,5 х 99 х 114,5 мм 20 х 77 х 107 мм | 12,5 х 99 х 114,5 мм 20 х 77 х 107 мм | 17,5 х 99 х 114,5 мм 20 х 77 х 107 мм | 12,5x99x114,5 мм 20 х 77 х 107 мм |
| монтаж | DIN-рейка или шина заземления по выбору | DIN-рейка или шина заземления по выбору | DIN-рейка или шина заземления по выбору | DIN-рейка или шина заземления по выбору | DIN-рейка или шина заземления по выбору |
| масса | 135 гр. | 135 гр. | 135 гр. | 135 гр. | 135 гр. |
| особенности |  |  |  | для DIN-исполнения клеммы подключения- разъемные |  |

| РИФ-П1292 | РИФ-П2142 | РИФ-П2192 | РИФ-П2292 | РИФ-П1116 | РИФ-П1196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| питание незаземленных датчиков | Namur | 4 - 20 мА заземленные | питание заземленных датчиков | универсальный для всех термодатчиков | 4 - 20 мА незаземленные |
| 2 канала | - | то же, что П 1192, только уровень ib также датчики с сухими контактами | ЭПП вихретоковые датчики АР 2000 замена БИ-Т тензомосты | подключается до 6-ти ТП, 4-х ТС по 3-х про-водной схеме, 3-х ТС по 4-х проводной схеме | то же, что и П1192, только 6 каналов |
| 0 - 20 мА 0-24 В | 0 - 20 мА 0- 12 В | 0 - 20 мА 0-24 В | 0 - 20 мА 0-24 В | 0-2 мА 0 - 0,7 В | 0 - 20 мА 0-24 В |
|  | 2 | 2 |  | 6 | 6 |
| [Exia]¦¦A | [Exib]¦¦C [Exib]¦¦B | [Exib]¦¦C [Exib]¦¦B | [Exib]¦¦A | [Exia]¦¦C [Exia]¦¦В | [Exia]¦¦С [Exia]¦¦B |
| 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| 61 Ом | 100 Ом | 330 Ом | 115 0м | 12.5 Ом | 170Ом |
| 250 В | 250 В | 250 В | 250 В | 250 В | 250 В |
| 28 В | 14 В | 28 В | 28 В | 4,5 В | 28 В |
| 270 мА | 170 мА | 93 мА | 270 мА | 590 мА | 93 мА |
| 1,89 Вт | 0,60 Вт | 0,65 Вт | 1,89 Вт | 0,66 Вт | 0,65 Вт |
| [Exia]¦¦A- 3 мкФ | [Ех1а]¦¦С-0,45мкФ [Exia] 11В - 4 мкФ | [Exib]¦¦C- 0,07 мкФ [Exib]¦¦B -0,7 мкФ | [ВаЬ]¦¦А-ЗмкФ | [Exia]¦¦C- 10 мкФ [Exia]¦¦B-80 мкФ | [Exia]¦¦С-0,07 мкФ [Exia]¦¦B - 0,7 мкФ |
| [Exia]¦¦A- 1,0 мГн | [Exia]¦¦C- 1,2 мГн [Exia]11В - 6,5 мГн | [Exib]¦[C - 2,0 мГн [Exib]¦¦B- 11 мГн | [Exib]¦¦A- 1 мГн | [Exia]¦¦C - 0,17 мГн [Exia]¦¦B - 0,75 мГн | [Exia]¦¦C - 2,0 мГн [Exia]¦¦B- 11 мГн |
| -50...60 "С 98% при 35 °С | -50...60°С 98% при 35 °С | -50...60 °С 98% при 35 °С | -50...60°С 98% при 35 °С | -50...60 °С 98% при 35 °С | -50...60 °С 98% при 35 "С |
| IP 30 N2, ТЗ | IP 30 N2, ТЗ | IP 30 N2, ТЗ | IP 30 N2, ТЗ | IP 30 N2 | IP 30 N2 |
| 17,5 х 99 х 114,5 мм 20 х 77 х 107 мм | 12,5x99x114,5 мм 20 х 77 х 107 мм | 12,5 х 99 х 114,5 мм 20 х 77 х 107 мм | 12,5 х 99 х 114,5 мм 20 х 77 х 107 мм | 70 х 75 х 130 мм | 70 х 75 х 130 мм |
| DIN-рейка или шина заземления по выбору | DIN-рейка или шина заземления по выбору | DIN-рейка или шина заземления по выбору | DIN-рейка или шина заземления по выбору | DIN-рейка | DIN-рейка |
| 135 гр. | 135 гр. | 135 гр. | 135 гр. | 200 гр. | 280 гр. |
| для DIN-исполнения клеммы подключения- разъемные | для DIN-исполнения клеммы подключения- разъемные | для DIN-исполнения клеммы подключения- разъемные | для DIN-исполнения клеммы подключения- разъемные |  |  |

Карта заказа: