## Технические характеристики терморегулятора ОВЕН ТРМ500-WiFi

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 96…264 В переменного тока |
| Потребляемая мощность | Не более 5 Вт |
| Поддержка типов датчиков |
| ТС | 50/100/500/1000 (М, Сu, П, Pt), 53М |
| ТП | L, J, N, K, T, S, R, B, A-1, A-2, A-3 |
| Основная приведенная погрешность |
| ТС | 0,25 % |
| ТП | 0,5 % |
| Время опроса входа |
| ТС | 0,3 сек (3-проводная схема подключения) 0,2 сек (2- и 4-проводная схема подключения) |
| ТП | 0,2 сек |
| Схема подключения ТС | 2-, 3- или 4-проводная |
| Компенсация холодных концов ТП | встроенная |
| Сопротивление линий связи «прибор-датчик» |
| для ТС | Не более 15 Ом |
| для ТП | Не более 100 Ом |
| Сопротивление внешнего ключа |
| В замкнутом состоянии | Не более 70 Ом |
| В разомкнутом состоянии | Не менее 1000 Ом |
| Типы ВУ |
| Выход 1 | ТРМ500-Щ2.5А ТРМ500-Щ2.WiFi | ТРМ500-Щ2.30А |
|  | Электромагнитное реле, ~5 А/250 В, cos(φ) = 1; = 3 А/30 В | Электромагнитное реле, в on/off режиме ~30 А/250 В, cos(φ) = 1; = 20 А/30 В в ПИД режиме ~8 А/250 В, cos(φ) = 1; = 5 А/30 В |
| Выход 2 | Логический выход под управление ТТР |
| Выход 3 | Реле электромеханическое 3 А |
| Логические уровни выхода 3 (для ТТР) |
| Низкий уровень (ТТР закрыто) | 0 В |
| Высокий уровень (ТТР открыто) | 4…5,5 В |
| Допустимый ток на выходе 3 (для ТТР) | 25…40 мА |
| Габариты корпуса, тип | 96×48×100 мм, Щ2 |
| Условия эксплуатации |
| Температура окружающего воздуха | -20…+50 °С |
| Влажность | 30…80 % при температуре +35 °С |
| Гарантийный срок обслуживания | 2 года |
| Характеристики встроенного шлюза для доступа к сервису OwenCloud |
| Тип интерфейса связи | Wi-Fi |
| Стандарт связи | 802.11b/g/n |
| Тип приемопередающей антенны | Встроенная |
| Режимы работы в сети Wi-Fi | «Точка доступа» – для настройки доступа к локальной сети Wi-Fi и интернет |
|  | «Клиент» – для обмена данными с сервисом OwenCloud |
| Настройка параметров локальной сети Wi-Fi | Через встроенный web-сервер |
| Параметры, доступные для чтения и записи в сервисе OwenCloud |
| Название параметра | Код в меню прибора | Доступ |
| Текущее измеренное значение | PV | Чтение |
| Уставка 1 | SP1 | Чтение/запись |
| Уставка 2 | SP2 | Чтение/запись |
| Гистерезис | HYSt | Чтение/запись |
| Нижний порог сигнализации | U.Lo | Чтение/запись |
| Верхний порог сигнализации | U.Hi | Чтение/запись |
| Выходная мощность | PPY | Чтение/запись |
| Текущее состояние дискретного входа | di.St | Чтение/запись |
| Режим работы дискретного входа | inP.F | Чтение/запись |
| Разрешение удаленного управления дискретным входом | di.rc | Чтение/запись |
| Сила сигнала по текущей точке доступа | SigPWR | Чтение |
| Сумма уставок 1 и 2 | SumSP | Чтение |
| Текущая точка доступа | CurAP | Чтение |