## Технические характеристики

| Параметр | Значение (свойства) |
| --- | --- |
|  | ПЛК160-Х.А | ПЛК160-Х.У | ПЛК160-Х.И |
| Питание |
| Напряжение питания: |
| – ПЛК160-24.Х [М02] | от 9 до 30 В постоянного тока при Т > минус 20 °С от 9 до 26 В постоянного тока при минус 40 °С > Т > минус 20 °С (номинальное 12 или 24 В) |
| – ПЛК160-220.Х [М02] | от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 120/230 В) частотой от 47 до 63 Гц (номинальное значение 50 Гц) |
| Потребляемая мощность, не более | 45 ВА |
| Пусковой ток, не более | 10 А – при напряжении 90 В 44 А – при напряжении 230 В 54 А – при напряжении 264 В |
| Длительность переходного процесса, не более | 3 мс – при напряжении 90 В 2 мс – при напряжении 230 В 2 мс – при напряжении 264 В |
| Выходное напряжение встроенного источника питания: |
| – для исполнения 220 В | 24±3 В, ток потребления не более 400 мА от 9 до 26 В постоянного тока при минус 40 °С > Т > минус 20 °С (номинальное 12 или 24 В) |
| – для исполнения 24 В | пропорционально напряжению источника питания прибора |
| Цифровые (дискретные) входы |
| Количество входов: - из них быстродействующих | 16 4 (DI1-DI4) |
| Тип входов по ГОСТ Р 52931-2008 | 1 и 2 |
| Напряжение питания дискретных входов | 24 ± 3 В |
| Максимальный входной ток дискретного входа, не более | 7 мА – при питании 24 В 8,5 мА – при питании 27 В |
| Сигнал «логической единицы», соответствующий состоянию «Включено», дискретных входов для постоянного напряжения, (ток в цепи) | от 15 до 30 В (ток от 3 до 15 мА) |
| Сигнал «логического нуля», соответствующий состоянию «Выключено», дискретных входов для постоянного напряжения, (ток в цепи) | от минус 3 до 5 В (ток до 15 мА) |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом | 1 мс – для обычных входов 0,02 мс – для быстродействующих |
| Подключаемые входные устройства | – коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.) – датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n- или p-n-p-типа с открытым коллектором – дискретные сигналы 24 ± 3 В |
| Дискретные выходы (контакты электромагнитных реле) |
| Количество релейных выходных каналов | 12 |
| Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, не более | 3 А (~250 В, частотой 50 Гц и cos ᵠ > 0,4) 3 А (=30 В) |
| Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» и обратно, не более | 50 мс (выходы DО1-DО12) |
| Механический ресурс реле, не менее | 300 000 циклов переключений – при максимальной коммутируемой нагрузке 500 000 циклов переключений – при коммутации нагрузки менее половины от максимальной |
| Аналоговые входы |
| Количество аналоговых входов | 8 |
| Тип поддерживаемых унифицированных сигналов | Ток 0(4)…20 мА Ток 0…5 мА Напряжение 0…10 В |
| Разрядность АЦП | 14 бит |
| Входное сопротивление, не более | В режиме измерения тока 170 Ом В режиме измерения напряжения, не менее 200 кОм |
| Период опроса одного входа | 10 мс |
| Предел основной приведенной погрешности преобразования | ±0,25 % |
| Предел дополнительной приведенной погрешности преобразования на каждые 10 градусов изменения температуры | ±0,05 % |
| Аналоговые выходы |
| Количество аналоговых выходов | 4 |
| Тип выходного сигнала | Универсальный: ток 4…20 мА или напряжение 0…10 В | Напряжение 0…10 В | Ток 4…20 мА |
| Предел основной приведенной погрешности ЦАП | ± 0,5 % |
| Разрядность ЦАП (бит) | 12 | 10 | 10 |
| Минимальный период обновления выходов | 100 мс |
| Питание аналоговых выходов, внешнее | 24±3 В |
| Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности аналоговых выходов, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной на каждые 10 °С изменения температуры | Не более 0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности аналоговых выходов |
| Вычислительные ресурсы |
| Центральный процессор | RISC-процессор Texas Instruments Sitara AM1808 |
| Объем оперативной памяти (SDRAM) | Пользовательская программа: 1 Мб Данные пользовательской программы: 128 Кб Неар: до 4 Мб1 RAM-диск: 8 Мб |
| Объем энергонезависимой памяти (FLASH) | 6 Мбайт доступно для хранения файлов и архивов |
| Размер Retain-памяти (MRAM) | 16 Кбайт |
| Количество сокетов | 30 |
| Время выполнения пустого цикла | Установленное по умолчанию (стабилизированное) – 1 мс |
| Встроенное оборудование |
| Часы реального времени с собственным батарейным питанием погрешность хода, не более | при температуре плюс 25 °С: 5 секунд в сутки при температуре минус 40 °С: 20 секунд в сутки |
| Встроенный источник выдачи звукового сигнала |
| Трехпозиционный переключатель на передней панели контроллера |
| Заводские сетевые настройки |
| IP-адрес | 10.0.6.10 |
| Маска IP-адреса | 255.255.255.0 |
| IP-адрес шлюза | 10.0.6.1 |
| DNS | 8.8.8.8; 8.8.4.4 |
| Общие сведения |
| Габаритные размеры, не более | (208×110×83) ± 1 мм |
| Масса, не более | 1,2 кг |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 | IP20 – со стороны передней панели, IP00 – со стороны клемм |
| Индикация на передней панели | Светодиодная |
| Средняя наработка на отказ2 | 60 000 ч |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Интерфейсы связи: | RS-485 RS-232 RS-232 Debug Ethernet 100 Base-T USB-Device USB-Host |
| Максимальный ток питания подключаемых устройств | До 250 мА3 (RS-232-Debug / RS-232) До 150 мА (USB-Host) |

1 В зависимости от использования ресурсов (сокеты, конфигурация и др.).
2 Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реально реального времени.
3 Допускается подключение линии питания только для одного из интерфейсов: либо RS-232, либо RS-232 Debug.